中央空调及热力站托管运行值守服务采购需求

一、技术需求

（一）项目概述

首都儿科研究所是新中国第一家儿科医学研究所，前身是中国医学科学院儿科研究所，成立于1958年。1983年归属北京市卫生局，正式更名为首都儿科研究所，1986年附属儿童医院正式成立。附属儿童医院为三级甲等医院，属于公立非营利性医疗机构，是集儿科基础研究、临床、高等教育、预防保健为一体的儿科医学机构。2025年更名为首都医科大学附属首都儿童医学中心。

| 包号 | 标的名称 | 采购包预算金额 （万元） | 数量 | 简要技术需求或服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 中央空调及热力站托管运行值守服务 | 90 | 1 | 中央空调及热力站托管运行值守服务 |

（二）服务范围及内容

中央空调及热力站托管运行值守服务人员安排明细

| 岗位 | 人数 | 工作时间 | 职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程领班 | 1 | 8:00-17:00 | 1. 负责部门人员的管理工作。 2. 负责日常问题的处理及对外协调工作。 3. 对人员的技能及服务能力定期的培训。 |  |
| 中央空调驻守 | 4 | 24小时 | 负责全院中央空调系统机房的运行值守，日常操作及问题处理。 | 每周七天 |
| 热力站驻守 | 4 | 24小时 | 负责全院热力站系统机房的运行值守，日常操作及问题处理。 | 每周七天 |
| 合计 | 9 |  |  |  |

服务内容为中央空调及热力站托管运行值守服务，具体内容为

单螺杆式水源热泵、离心机组及水泵（巡视检查要求）；

检查机组的各设定点是否准确，每天一次；

巡视查看压缩机润滑油的油位，每天一次；

检查机组供油油压，油压差、油温及膨胀阀工作情况，每天一次；

检查机组是否有异常噪音及震动，两小时一次；

检查机组冷却水、冷冻水温度电子显示与温度计测量值是否一致，每天一次；

检查机组的密闭性，每年二次；

检查机组水系统流量开关工作情况，每周一次；

检查机组参数设定，每天一次；

根据机组运行蒸发压力等参数（每天一次）看是否需要添加冷媒，冷媒过滤器必要时更换；

检查水泵轴封、润滑油量并作出调整或修复，运行期间每月一次；

检查风扇运转情况并作调整，每周一次；

检查风扇电动机的润滑油量并适当补充，每月一次；

检查设备运行情况并根据实际运行情况调整，每天两次；

各泄水口定期排污，防止泄水管路内死水变质；

排气阀、补水阀检查，每周一次；

机房内配电柜内清洁，检查配电箱内的电器元件及接线端子是否正常，每年一次；

设备说明书要求的其他内容（专业维保除外）；

员工利用手持机，对空调（水）系统执行标准化服务的项目机电巡检程序，发现问题及时处理。

水系统及冷却塔服务项目：

软水设备每周查看软水机树脂再生情况，每月查看再生设定情况；

冷却塔结构、安全、供水、供热及空气流动方面进行检查，具体如下（每年至少一次）：查找塔体的泄漏、裂缝、孔洞或其它隐患（包括连接板间的空气泄漏）；

确定出入门工作状态良好；

检查钢套的锈蚀或水垢的沉积（木套的软化腐烂或夹板的分层；玻璃纤维套的裂缝或变脆）；

检查扇体材料的总体情况（钢体的锈蚀或木体的腐烂）；

查找相邻风扇体板间的空气泄漏；

检查冷水池的淤泥或多余的岩屑；确保集水筛没有锈蚀和垃圾；

检查所有水池支持构件的完整；检查所有管道的锈蚀及外部保护层的缺失；

检查防止水垢、藻类和锈蚀的涂层；

检查漂浮物清扫器以确保清洁和设备运行效率；

保证所有的空气通道清洁且没有沉砂；

确保所有天窗处于适当的位置并没有剥落物和锈蚀。

检查钢塔的锈蚀及螺栓接头处的紧固情况；

检查填料是否破损，必要时更换，每年两次；

检查塔体结构有无异常，每年两次；

检查补水浮球是否工作正常，每年两次；

检查冷却塔运行期间飘水是否正常，运行时是否有水泄漏，运行期间每天一次；

检查风机皮带、轴承是否正常工作，润滑部位添加黄油，每月一次；

室外冷却塔阀门仪表进行检查和维护，阀门维护每年两次，裸露易锈蚀的阀门管路进行补刷防锈漆。

空调机房设备配电系统

日常巡查中利用测温枪检查电缆及配电柜的各部分连接点有无过热现象；

检查有无异声、异味，三相负荷是否平衡（正负15%），三相电压是否相同（正负7%）；

定期对电气设备进行检查，保持清洁，确保正常运行；

空调机房环境

日常清洁空调机房、送排风机房、控制室、储物间、值班室，确保机房内外环境整洁，无污渍，标识清晰完整，符合医院管理要求；

检查机房屋面有否漏水，电缆沟是否积水，排水沟是否干净，门窗有否良好；

检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死；

检查房门外通道是否畅顺，有否被堵现象；

检查机房照明是否良好，机房墙壁、地面是否完好；

如有问题及时维修处理；

按照工程机房标准化要求进行机房管理和完善；

（三）项目服务标准及要求

1、人员服务要求

（1）值班具备《特种作业操作证》（制冷与空调作业许可），如进场后当地人力资源无法满足招聘所有持证员工，服务商需在一年内完成在编员工考证认证（考证费用由服务商负责承担）。

（2）工程主管需具备：负责部门人员的管理工作；负责日常问题的处理及对外协调工作；对人员的技能及服务能力定期的培训的能力。

2、服务标准

（1）所有岗位工作人员须着统一的防护服装，佩戴统一的工作证。

（2）工作人员要精神饱满，行为举止规范，严格履行职责。

（3）工作人员进行维修服务时做到文明、礼貌、严谨。

（4）服从医院的管理，遵守医院的规章制度；

（5）严禁在医院内吸烟喝酒；

（6）严禁迟到、早退、替岗、换岗、脱岗、睡岗等行为；

（7）工作期间不得从事与工作无关的事情；

二、商务要求

（一） 服务期限、地点和人数

服务期：1年，2025年12月16日至2026年12月15日

服务地点：首都儿科研究所附属儿童医院

服务人数：9人

（二） 付款方式：分期付款

1、甲方应在2026年4月30日前向乙方支付合同金额30%的服务费，即：人民币    元，大写：

2、甲方应在2026年8月31日前向乙方支付合同金额30%的服务费，即：人民币    元，大写：

3、甲方应在2026年12月31日前向乙方支付合同金额30%的服务费，即：人民币    元，大写：

4、本合同服务期满后30日内，即：2027年1月15  日前支付合同金额剩余10%的服务费，即：人民币：           元，大写

5、每次支付前，须经双方确认支付金额，乙方向甲方提供正式足额发票。否则甲方有权拒付且不构成逾期支付。

6、甲方可以支票或汇款向乙方支付服务费以及其他相关费用。