首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区信息化配套建设项目（2）-02包项目采购需求

一、采购标的

（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）

| 包号 | 标的名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 行级精密空调等 | 1批 | 否 |

具体明细：

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 单价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器机柜 | 63 | 台 | 5000 |
| 2 | 网络机柜 | 5 | 台 | 5000 |
| 3 | 通道天窗1 | 2 | 套 | 27000 |
| 4 | 通道组件1 | 2 | 套 | 90000 |
| 5 | 天窗控制系统1 | 2 | 套 | 10000 |
| 6 | 微模块门禁系统1 | 2 | 套 | 5000 |
| 7 | 微模块显示屏1 | 2 | 台 | 41000 |
| 8 | 精密配电柜1 | 2 | 台 | 3000 |
| 9 | 微模块机房配套线缆1 | 2 | 套 | 50000 |
| 10 | 全自动平移门 | 6 | 套 | 10000 |
| 11 | 微模块终端传感器 | 1 | 套 | 25000 |
| 12 | 微模块空调温湿度传感器 | 12 | 个 | 300 |
| 13 | 半球型摄像机（微模块通道内） | 6 | 个 | 800 |
| 14 | 行级精密空调 | 12 | 套 | 130000 |
| 15 | 通道天窗2 | 1 | 套 | 12000 |
| 16 | 通道组件2 | 1 | 套 | 30000 |
| 17 | 天窗控制系统2 | 1 | 套 | 10000 |
| 18 | 微模块门禁系统2 | 1 | 套 | 5000 |
| 19 | 微模块显示屏2 | 1 | 台 | 41000 |
| 20 | 精密配电柜2 | 1 | 台 | 3000 |
| 21 | 微模块机房配套线缆2 | 1 | 套 | 10000 |
| 22 | 精密空调 | 4 | 套 | 135000 |
| 23 | 铅酸电池(12V250AH) | 264 | 块 | 2200 |
| 24 | 电池连接线 | 264 | 根 | 150 |
| 25 | 电池架 | 6 | 台 | 2000 |
| 26 | 开关柜 | 2 | 台 | 8000 |
| 27 | 电池监控 | 1 | 套 | 58000 |
| 28 | 配电柜 | 5 | 台 | 18000 |
| 29 | 配电箱 | 1 | 台 | 8000 |
| 30 | 环控工控机 | 1 | 台 | 288000 |
| 31 | 动环监控采集透传主机（核心机房） | 2 | 台 | 20000 |
| 32 | 门禁控制器 | 3 | 台 | 5400 |
| 33 | 旋转门电磁锁 | 4 | 套 | 500 |
| 34 | 单门磁力锁 | 1 | 套 | 280 |
| 35 | 人脸识别门禁机 | 6 | 个 | 4000 |
| 36 | 半球型摄像机（核心机房） | 10 | 个 | 800 |
| 37 | 解码器 | 1 | 台 | 3000 |
| 38 | 硬盘 | 8 | 块 | 1500 |
| 39 | 感烟探测器（核心机房） | 8 | 个 | 2300 |
| 40 | 非定位式水浸传感器（核心机房） | 2 | 个 | 980 |
| 41 | 温湿度传感器（核心机房） | 11 | 个 | 280 |
| 42 | 氢气监测传感器 | 1 | 个 | 7000 |
| 43 | 感烟探测器（弱电间UPS间） | 6 | 个 | 2700 |
| 44 | 温湿度传感器（弱电间UPS间） | 6 | 个 | 200 |
| 45 | 半球型摄像机（弱电间UPS间） | 6 | 个 | 800 |
| 46 | 非定位式漏水传感器（弱电间UPS间） | 6 | 个 | 980 |
| 47 | 动环监控采集透传主机（弱电间UPS间） | 6 | 台 | 28000 |
| 48 | 蓄电池(12V 200AH) | 620 | 块 | 1500 |
| 49 | 电池柜及支架(150KVA） | 15 | 套 | 2000 |
| 50 | 电池连线(70mm²） | 7 | 根 | 2000 |
| 51 | 电池开关箱(500A) | 2 | 台 | 1500 |
| 52 | 蓄电池(12V 250AH) | 176 | 块 | 2000 |
| 53 | 电池柜及支架（250KVA) | 4 | 套 | 2000 |
| 54 | 电池连线(120mm²） | 12 | 根 | 2200 |
| 55 | 电池开关箱(800A） | 1 | 台 | 1500 |
| 56 | 电池开关箱(630A) | 2 | 台 | 1200 |
| 57 | 蓄电池(12V 100AH) | 96 | 块 | 950 |
| 58 | 电池柜及支架（60KVA) | 3 | 套 | 800 |
| 59 | 电池连线(25mm²） | 3 | 根 | 1600 |
| 60 | 电池开关箱(200A) | 1 | 台 | 800 |
| 61 | 机房改造 | 1 | 项 | 1192828.45 |
| 62 | 系统集成 | 1 | 项 | 389473.34 |

注：1）投标人所报产品单价不能超过上述单价限价金额，否则按废标处理。

2）如涉及中小企业声明函填报，应包含上述具体明细中所有标的。

（二）项目背景/项目概述（如有）

满足通州院区信息化系统全天候不间断运行需求，杜绝因供电、制冷、环境管控等问题导致的机房停机、设备故障，保障医院诊疗、挂号、结算、科研、病案管理等各类业务系统平稳运转，守护医疗数据安全、网络传输通畅，贴合三甲医院信息化运行的高标准要求。

实现机房供电、制冷系统高冗余运行，搭配模块化UPS及电池组，保障断电情况下机房核心设备持续供电，避免数据丢失、业务中断；精密制冷系统精准控温控湿，满足各类服务器、网络设备的散热需求，杜绝设备过热宕机，保障机房长期稳定可靠运行

二、商务要求

（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

1、交付时间：合同签订之日起，本项目建设周期为60个日历日交付完成。

2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区。

（二）付款条件（进度和方式）

1.甲乙双方约定本合同付款方式为□支票□汇款□财政直接支付□公务卡。

2.合同签订后，在项目财政批复资金到账后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的30%作为首付款，即人民币  元整（小写：¥  元）。

3.在合同规定之日内，货物到达甲方指定地点并经甲方到货验收合格后15个工作日内，乙方向甲方提供合同总金额的10%，即人民币      元整（小写：¥  元）的履约保函，履约保函期限要求不低于1年。甲方在收到乙方从银行开具的履约保函后，在财政批复资金到账后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的60%，即人民币  元整（小写：¥  元）。

4.合同终验完成后，在财政批复资金到账后30个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额的10%，即人民币  元整（小写：¥  元）。

5.若合同终验完成前，履约保函已到期并需要续期，乙方需在保函到期前15个工作日内按甲方要求的期限重新提供保函。

（三）包装和运输

投标人应确保所有货物均按照相关标准（《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））进行妥善包装，以防止在运输和存储过程中受到损坏。包装材料需环保、可回收，并符合国家对包装物的环保要求。运输过程中，投标人应负责货物的安全，确保按时、无损地送达指定地点。

（四）售后服务（质保期）

★质量保证期：

1、提供不少于三年的原厂质保服务：序号23.铅酸电池(12V250AH)、序号48.蓄电池(12V 200AH)、序号52.蓄电池(12V 250AH)、序号57.蓄电池(12V 100AH)，提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

2、其他硬件提供不少于五年的原厂质保服务，投标人需提供承诺函并加盖公章；其中服务器机柜、网络机柜、通道组件、行级精密空调、精密空调、环控工控机、动环监控采集透传主机（核心机房）、门禁控制器、人脸识别门禁机需提供原厂售后服务承诺函并加盖原厂公章。

3、投标人负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟在儿研所通州院区建设两个机房，核心机房和备用机房,以及6个为弱电间网络设备提供后备电源的UPS间。备用机房位于北区五层，机房面积约115平米，因资金和相关要求，本项目仅预留1个配电柜和5个服务器机柜，核心机房位于南区二层，机房总面积约310平米，其中主设备区域面积约230平米，配电辅助间面积约80平米，根据全国医院信息化标准建设与规范，机房基础三级甲等医院参照《数据中心设计规范》（GB 50174-2017）中B级标准进行建设。核心机房采用双路市电电源引入、高冗余模块化UPS及电池系统、高冗余精密空调制冷系统以满足生产机房高效、节能、稳定可靠的特点。

本次核心机房建设工程是根据儿研所通州院区发展的长远战略，面向未来建设的一个功能完备、安全可靠、可持续发展、设施先进，绿色环保、管理高效、适用于未来5到10年信息化发展的现代化数据机房。

核心机房建设采用智能微模块方案，共设计三组封闭冷通道式微模块机房，共计58台机柜，5台网络柜。

其中模块一包括26台服务器机柜（单机柜功率5kW）、2台网络布线机柜、1台精密配电柜、4台行级机房专用精密空调，共占用38个标准机柜位（含包柱空间，每标准机柜位600mm）；

模块二包括25台服务器机柜（单机柜功率7kW）、2台网络布线机柜、1台精密配电柜、5台行级机房专用精密空调，共占用38个标准机柜位（含包柱空间，每标准机柜位600mm）；

模块三包括7台服务器机柜（5台单机柜功率5kW和2台单机柜功率15kW）,1台网络布线机柜、1台精密配电柜、3台行级机房专用精密空调，共占用12个标准机柜位（每标准机柜位600mm）。

2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

《电子计算机场地通用规范》（GB/T-2887-2011）

《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2017）

《电子信息系统机房施工及验收规范》（GB50462-2008）

《数据中心机房用活动地板技术条件》

《民用建筑电气设计规范》（JGJ/T16-2008）

《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)

《低压配电设计规范》（GB50054-2011）

《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2024）

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2015）

《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2015）

《中华人民共和国公共安全行业标准》GA/T70-94

《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2007）

遇新标准或规范发布，按最新有效的标准和规范执行。

（二）服务内容及要求/货物技术要求

1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

第2包 行级精密空调等

一、技术需求

1、投标人必须保证所提供设备是针对采购人情况新生产的设备，而不是参展样品、返修样品。

2、投标人所提供的设备必须严格按现行的设计、制造的各项标准及技术规范要求进行选材制造。所有材料、型材必须符合国家有关标准。在此基础上还须满足招标文件中提出的工艺与技术要求，并在规定时间内在使用现场完成安装、调试并交付使用。

3、投标人提供的设备必须具有高质量、高可靠性，能稳定连续的工作。

4、设备具有良好的操作性、维护性、良好的安全性能、不污染环境及危害人身健康。投标人必须对招标设备所提出的技术要求在投标文件中做出明确、详细的描述，且投标文件中应列出设备必要的技术参数。

5、设备设计和制造必须满足中国国家标准和安全标准及同等标准。

6、投标人应在投标文件中对本技术规格逐条进行响应性说明，如对技术条款存在偏离的，应在投标文件中对偏离程度加以详细描述。

7、投标文件中应编制设计、施工、安装调试及验收等的进度计划表，建设实施周期为合同签订之日起60个日历日内完成交付。

8、质量要求：满足国家规定的合格标准，质量验收一次性通过。

★9、本次投标产品：环控工控机须实现信息机房微模块（3套）、UPS系统（2套）、铅酸蓄电池（264节）、市电配电柜（2台）、UPS输出柜（2台）、动力配电（1台）、精密空调（2 台）、视频监控、门禁、温湿度等集中管理，投标人提供承诺函并加盖公章。

★10、国标（GB50174-2017)B级机房第三方测试认证：投标人提供有资质的第三方国标B级机房测试认证服务承诺：按照国标B类机房标准，对于设计图纸/竣工图纸及现场施工完成未交付使用前，数据机房按照国标B类机房标准进行假负载带载测试，验证各专业是否满足评测标准，对于各专业不符合项限期整改，复测合格后，出具满足国标认证B类机房证书及测评报告，投标人报价应包含本次机房建设的国标B级机房证书及第三方测试认证费用，采购人不再额外支付此项费用。投标人提供承诺函并加盖公章。

★11、集成标准：项目属于交钥匙工程，采购人不再额外增加费用，项目投标费用应包含基础设施改造（承重面加固、水平面找平）、制造、检验、运输、集成、施工、安装、调试、验收、培训等相关服务，含已知未知施工辅材，如辅材不足由投标人自行补充、施工期间若造成原有建筑结构、墙面地面、吊顶门窗等成品损坏，投标人承担复原工作，投标人提供承诺函并加盖公章。

★12、投标人需提供项目设备安装及实施服务，服务包括但不限于所有设备及辅材铺设安装等，负责提供安装调试时所需使用的各类设备、工具、设备和安装材料，安装材料根据项目实际实施需要，包括但不限于招标文件设备清单要求的部分，必须保证本项目建设的完整性和可用性，投标人需提供承诺书并加盖公章。

二、技术参数

### 1、服务器机柜

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、尺寸(W*D*H) 600mm*1200mm*2000mm，微模块机房中标准服务器机柜颜色为黑色。 | 否 |
|  | 2、19英寸标准服务器柜体，42U，前门单开，后门双开，开启角度应≤140°，以满足设备的安装要求。柜体前后门均为通风网孔门，通孔率≥75%。 | 否 |
|  | 3、每个柜体内配套≥1对轻载滑道、≥2个1U理线架、≥6个束线圈、≥20个1U挡板。 其中61台配置:2个PDU，采用单相32A输入，输出端口不低于20*GB 10A+4*GB 16A。 其中2台配置：2个PDU，采用三相32A输入，输出端口不低于12*GB 10A+9*GB 16A | 否 |
|  | 4、机柜应采用高强度A级碳素冷轧钢板和镀锌板，机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度≥1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度≥1.0mm。机柜采用专用的机柜并柜连接件，支持无需拆卸机柜门情况下实现机柜并柜功能。机柜采用直径≥20mm的水平调平支脚，可支持调节高度范围≥15mm。机柜底部留有固定孔，实现与地面或者底座连接。 | 否 |
|  | 5、承载要求：静态承载能力≥2400kg。 | 否 |
|  | 6、抗震性能：按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载≥550kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，需提供国家认可的第三方认证机构出具测试报告复印件并加盖公章。 | 是 |

### 2、网络机柜

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、尺寸(W*D*H) 600mm*1200mm*2000mm，微模块机房中标准服务器机柜颜色为黑色。 | 否 |
|  | 2、19英寸标准服务器柜体，42U，前门单开，后门双开，开启角度应≥140°，以满足设备的安装要求。柜体前后门均为通风网孔门，通孔率≥75%。 | 否 |
|  | 3、每个柜体内配套1对轻载滑道、2个1U理线架、18个束线圈、20个1U挡板，2个PDU。 机柜PDU采用单相32A输入，输出端口不低于20*GB 10A+4*GB 16A。 | 否 |
|  | 4、柜体材质 ：机柜应采用高强度A级碳素冷轧钢板和镀锌板。机柜立柱采用八折型材一次滚压成型技术，机柜主要承重部件包括立柱、横梁、框架等的板材厚度≥1.5mm，顶板、侧板、底板等非承重部件的板材厚度≥1.0mm。机柜采用直径≥20mm的水平调平支脚。 | 否 |
|  | 5、承载要求：静态承载能力≥2400kg。 | 否 |
|  | 6、抗震性能：按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载≥550kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，需提供国家认可的第三方认证机构出具测试报告复印件并加盖公章。 | 是 |

### 3、通道天窗1

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、密闭天窗采用平顶结构，两端功能性天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器等。 | 否 |
|  | 2、翻转天窗中间天窗可固定、可翻转。天窗开启实现与通道内告警信号联动，在紧急状态下打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。 | 否 |
|  | 3、天窗材质玻璃天窗厚度≥6mm。天窗玻璃面积占比应保证≥95%。 | 否 |

### 4、通道组件1

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、设计架构本工程采用模块化数据中心，密闭通道，双通道布局。密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道门组成。通过密闭组件实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率。 | 否 |
|  | 2、密闭通道宽度为1200mm。 | 否 |
| ▲ | 3、微模块应支持不同的告警等级联动不同颜色展示，告警等级及指示灯光颜色应≥4种，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | 4、通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 | 否 |
|  | 5、通道门禁微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。门禁支持指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 | 否 |
|  | 6、模块级监控每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入 | 否 |
| ▲ | 7、为确保微模块能效，要求微模块漏热量应不超过被测试微模块的5%。提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | 8、机房控制器支持两路交流输入，支持SIM卡短信告警功能支持蜂鸣器现场告警，支持至少2路WAN接入，2路LAN接入，4路RS485接口，5路AI/DI接口，1路DO接口，48V和12V电源输出。 | 否 |
|  | 9、支持≥40英寸本地显示大屏，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局、配电链路、制冷链路等信息，需提供监控界面截图并加盖公章。 | 是 |
|  | 10、传感器配置3台多功能传感器（温度/湿度/烟感），1套水浸传感器，4个温湿度传感器 | 否 |
|  | 11、支持手机APP实时查看设备信息，移动运维。 | 否 |
| ▲ | 12、管理系统通信总线应具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，需提供国家认可的第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖公章。 | 是 |
| ▲ | 13、监控系统的软件、采集器硬件应满足网络安全的要求，可以通过行业主流软件的安全扫描。通过智能联网产品网络安全认证。需提供产品安全认证证书复印件并加盖公章。 | 是 |
| ★ | 14、为保证一致性和整体交付质量，服务器机柜、网络机柜、通道组件、行级精密空调、精密空调、精密配电柜须为同一品牌。 | 否 |

### 5、天窗控制系统1

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、包含翻转天窗磁力锁≥9台 | 否 |
|  | 2、天窗磁力锁拉力:≥8kg | 否 |
|  | 3、天窗磁力锁-12VDC供电 | 否 |
|  | 4、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号。 | 否 |

### 6、微模块显示屏1

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、触摸屏：≥40寸，分辨率≥1920*1080，多点触控 | 否 |
|  | 2、存储：≥32GB； | 否 |
|  | 3、内存：≥4GB； | 否 |
|  | 4、扩展：TF卡，最高支持128GB | 否 |
|  | 5、触摸按键+实体电源键+遥控器 | 否 |
|  | 6、输出接口：支持1路HDMI，2路 USB2.0 | 否 |
|  | 7、功能：内置摄像头，支持人脸识别，像素≥280万；通过红外传感器实现无触摸唤醒 | 否 |

### 7、微模块门禁系统1

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 设备防尘防水等级≥IP65。 | 否 |
|  | - 设备应具备触摸式密码键盘，双色指示灯，认证权限后应能联动蜂鸣器进行声音提示，支持86底盒或明装方式安装。 | 否 |
|  | - 读卡器具备过程加密动作；应具备物理防拆键，当设备被暴力拆卸后，应能向主机发送报警信号。 | 否 |
|  | - 支持RS485与主机通信。 | 否 |
|  | - 设备应能根据需要，支持识读手动输入编码型、接触式编码型、无源非接触式编码型、有源非接触式编码型的凭证类型之一或其组合。 | 否 |
| ▲ | - 读卡器支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性，提供相关证书复印件，并加盖公章。 | 是 |

### 8、精密配电柜1

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、尺寸(W*D*H)600mm*1200mm*2000mm，颜色与微模块机房中的服务器机柜保持一致。 | 否 |
| ★ | 2、配置两路输入，2N双母线架构，IT输入配电：≥2*400A/3P，IT输出配电：≥62*40A/1P。 | 否 |
|  | 3、断路器1）塑壳断路器（MCCB）分断能力≥36KA。 2）微型断路器（MCB）分断能力≥6KA。 | 否 |
|  | 4、智能监控的监控板需能够实现可视化界面，采用≥7英寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示有主回路及支回路的电量信息。 | 否 |
| ▲ | 5、监测参数：1）主路监测参数：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、总电度量、电流谐波畸变率、电压谐波畸变率。支路监测参数：支路电流，有功功率，支路电度量2）电压、电流测量误差不超过±0.5%，有功/视在功率测量误差不超过±1%，功率因数测量误差不超过±0.05，总电度量测量误差不超过±1%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | 6、告警功能支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。 | 否 |
|  | 7、抗震测试精密配电柜通过8、9烈度抗震测试，需提供国家认可的第三方检测机构出具的认证证书复印件并加盖公章。 | 是 |

### 9、微模块机房配套线缆1

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、布线要求走线槽分为信号线走线槽和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线的走线。为保证走线装置的牢固性和耐用性，采用高强度碳素冷轧钢板材质。 | 否 |
|  | 2、空调室外机电力电缆ZR-RVV-5*2.5mm²≥1113米。 | 否 |
|  | 3、空调室外机电力电缆ZR-RVV-5*2.5mm²≥1113米。 | 否 |

### 10、全自动平移门

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、通道门通道组件前后端通道门应采用自动平移门。门板应采用整块钢化玻璃形式，厚度应≥8mm，以保证门板强度。端门应采用推拉结构，通过门框整体与机柜通过螺钉联接。门板应采用整块钢化玻璃，其钢化玻璃厚度应≥8mm，以保证门板强度。 | 否 |
|  | 2、密封冷通道的两端需设置封闭性良好的端门，以保证通道的气密性。尺寸规格：高度2.0m，微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。 | 否 |
|  | 3、自动平移门应采用磁力直接驱动，不应采用电机/皮带/齿轮传动方式，以减少活动组件数量，做到安装和维护简单，且避免电机/皮带/齿轮传动带来的高噪声和高故障率。 | 否 |
|  | 4、微模块通道端门需采用自动平移门设计，并与门禁联动，门禁识别通过后可自动开启。 | 否 |

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、多功能传感器（烟雾）8台、漏水探测器3套、漏水感应绳13套（单套≥5米）及配套的蜂鸣器、线缆设备 | 否 |

### 11、微模块终端传感器

### 12、微模块空调温湿度传感器

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 工作温度：-20~80℃ | 否 |
|  | - 存储温度：-40~80℃ | 否 |
|  | - 温度检测范围:-20~80℃ | 否 |
|  | - 温度检测精度:±1℃(≥-20℃,<25℃)&(>25℃,≤80℃) | 否 |
|  | - 湿度检测范围:0%RH~100%RH | 否 |
|  | - 湿度检测精度:±8%RH(≥0%RH,≤20%RH)&(≥80%RH,≤100%RH) | 否 |

### 13、半球型摄像机（微模块通道内）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、像素：≥200万 | 否 |
|  | 2、镜头焦距：2.8-12mm | 否 |
|  | 3、最大光圈：F1.6(W端)-F3.2(T端) | 否 |
|  | 4、图像传感器：1/2.7" CMOS,2MP 1920(H)*1080(V) | 否 |
|  | 5、存储接口：提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡 | 否 |
|  | 6、报警接口：2路输入/1路输出 | 否 |

### 14、行级精密空调

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.尺寸(W*D*H)600mm*1200mm*2000mm，颜色与服务器机柜保持一致。 | 否 |
| ★ | 2.制冷量总冷量≥46kW，显冷量≥46kW。 | 否 |
|  | 3.送风形式列间空调，水平送风 | 否 |
|  | 4.风量≥9000m3/h | 否 |
|  | 5.加热量≥6kW | 否 |
|  | 6.加湿量≥3kg/h | 否 |
|  | 7.温湿度控制性能要求精密空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、加热、加湿、除湿等功能。温度调节范围：+18℃~ +45℃湿度调节范围：20% ~ 80%RH温、湿度波动超限应能发出报警信号。 | 否 |
| ▲ | 8.制冷范围精密空调可支持制冷量10%~100%无极调节，需提供国家认可的第三方机构出具的性能测试报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | 9.加湿性能精密空调采用节能型的湿膜加湿器。 | 否 |
|  | 10.膨胀阀电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭。 | 否 |
|  | 11.蒸发器高效V型，采用铜管和亲水铝箔设计 | 否 |
|  | 12.具备不低于6kV防雷滤波能力。 | 否 |
|  | 13.室内风机采用高效节能无级调速EC风机，数量≥12，可在线插拔式维护，风机更换不需停机。要求提供证明材料或实物照片并加盖公章。 | 是 |
|  | 14.压缩机高效直流变频压缩机 | 否 |
|  | 15.过滤器G4标准，滤网可反复清洗和更换，空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。 | 否 |
|  | 16.控制器界面采用≥7英寸LCD触摸真彩屏，图形化显示机组内各组件运行状态的功能。 | 否 |
|  | 17.空调机组应具备氟泵自然冷却功能 ，在工况和气象条件适宜的情况下，能自动切换到氟泵工作模式，关闭压缩机，提升机组的能效。 | 否 |
|  | 18.通讯协议精密空调具有FE接口或RS485通讯接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，并提供Modbus和SNMP开放协议，以接入机房环境监控系统进行远程管理。 | 否 |
|  | 19.抗震性能精密空调符合8~9级抗震要求。 | 否 |
| ▲ | 20.设备应满足网络安全要求，通过网络安全认证，需提供公安部直属机构出具的社会公共安全产品认证证书复印件并加盖公章。 | 是 |
| ▲ | 21.投标人所投设备的生产厂商须拥有第三方专业焓差实验室或授权的国家重点焓差实验室,需要提供认定证书复印件并加盖公章。 | 是 |

### 15、通道天窗2

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、密闭天窗采用平顶结构，两端功能性天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器等。 | 否 |
|  | 2、翻转天窗中间天窗可固定、可翻转。天窗开启实现与通道内告警信号联动，在紧急状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。 | 否 |
|  | 3、天窗材质玻璃天窗厚度≥6mm。天窗玻璃面积占比应保证≥95%。 | 否 |

### 16、通道组件2

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、设计架构本工程采用模块化数据中心，密闭通道，双通道布局。密封通道由机柜、密封侧板、天窗以及通道门组成。通过密闭组件实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率。 | 否 |
|  | 2、密闭通道宽度为1200mm。 | 否 |
| ▲ | 3、微模块应支持不同的告警等级联动不同颜色展示，告警等级及指示灯光颜色应≥4种，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | 4、通道照明需采用智能照明系统，人来灯亮，人走灯灭。 | 否 |
|  | 5、通道门禁微模块通道两端应设置门禁系统，运维人员须通过识别身份方可进入微模块内部进行相应操作。门禁支持指纹、IC卡、密码等多种识别方式。 | 否 |
|  | 6、模块级监控每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入 | 否 |
| ▲ | 7、为确保微模块能效，要求微模块漏热量应不超过被测试微模块的5%。提供第三方权威机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | 8、机房控制器支持两路交流输入，支持SIM卡短信告警功能支持蜂鸣器现场告警，支持至少2路WAN接入，2路LAN接入，4路RS485接口，5路AI/DI接口，1路DO接口，48V和12V电源输出。 | 否 |
|  | 9、支持≥40英寸本地显示大屏，通过APP可对数据机房设备和环境参数进行实时监测。可直观展示智能微模块布局、配电链路、制冷链路等信息，需提供监控界面截图并加盖公章。 | 是 |
|  | 10、传感器配置3台多功能传感器（温度/湿度/烟感），1套水浸传感器，4个温湿度传感器 | 否 |
|  | 11、支持手机APP实时查看设备信息，移动运维。 | 否 |
| ▲ | 12、管理系统通信总线应具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能，需提供国家认可的第三方检测机构出具的测试报告复印件并加盖公章。 | 是 |
| ▲ | 13、 监控系统的软件、采集器硬件应满足网络安全的要求，可以通过行业主流软件的安全扫描。通过智能联网产品网络安全认证。需提供产品安全认证证书复印件并加盖公章。 | 是 |
| ★ | 14、为保证一致性和整体交付质量，服务器机柜、网络机柜、通道组件、行级精密空调、精密空调、精密配电柜须为同一品牌。 | 否 |

### 17.天窗控制系统2

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、包含翻转天窗磁力锁≥3台 | 否 |
|  | 2、天窗磁力锁拉力: ≥8kg | 否 |
|  | 3、活动型天窗要求通过电磁锁控制打开(断电开启)，活动型天窗应在接收到火灾告警信号时，控制电磁锁掉电开启天窗，同时发出声光报警信号。 | 否 |

### 18.微模块门禁系统2

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 设备防尘防水等级应≥IP65。 | 否 |
|  | - 设备应具备触摸式密码键盘，双色指示灯，认证权限后应能联动蜂鸣器进行声音提示，支持86底盒或明装方式安装。 | 否 |
|  | - 读卡器具备过程加密动作；应具备物理防拆键，当设备被暴力拆卸后，应能向主机发送报警信号。 | 否 |
|  | - 支持RS485与主机通信。 | 否 |
|  | - 设备应能根据需要，支持识读手动输入编码型、接触式编码型、无源非接触式编码型、有源非接触式编码型的凭证类型之一或其组合。 | 否 |
| ▲ | - 读卡器支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性，提供相关证书复印件，并加盖公章。 | 是 |

### 19.微模块显示屏2

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 触摸屏：≥40寸，分辨率≥1920*1080，多点触控 | 否 |
|  | - 存储：≥32GB； | 否 |
|  | - 内存：≥4GB； | 否 |
|  | - 扩展：TF卡，最高支持≥128GB | 否 |
|  | - 触摸按键+实体电源键+遥控器 | 否 |
|  | - 输出接口：支持1路HDMI，2路 USB2.0 | 否 |
|  | - 功能：内置摄像头，支持人脸识别，像素≥280万；通过红外传感器实现无触摸唤醒 | 否 |

### 20.精密配电柜2

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.尺寸(W*D*H)600mm*1200mm*2000mm，颜色与微模块机房中的服务器机柜保持一致。 | 否 |
| ★ | 2.配置两路输入，2N双母线架构，IT输入配电：≥2*160A/3P，IT输出配电：≥8*40A/3P；≥16*40A/1P | 否 |
|  | 3.断路器 1）塑壳断路器（MCCB）分断能力≥36KA。 2）微型断路器（MCB）分断能力≥6KA。 | 否 |
|  | 4.智能监控的监控板需能够实现可视化界面，采用7英寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示有主回路及支回路的电量信息。 | 否 |
| ▲ | 5.监测参数：1）主路监测参数：三相输入电压、电流、频率、无功功率、有功功率、功率因数、总电度量、电流谐波畸变率、电压谐波畸变率。支路监测参数：支路电流，有功功率，支路电度量；2）电压、电流测量误差不超过±0.5%，有功/视在功率测量误差不超过±1%，功率因数测量误差不超过±0.05，总电度量测量误差不超过±1%。需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | 6.告警功能支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。 | 否 |
|  | 7.抗震测试精密配电柜通过8、9烈度抗震测试。 | 否 |

### 21.微模块机房配套线缆2

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、布线要求走线槽分为信号线走线槽和电源线走线槽，分别用于信号线和电源线的走线。为保证走线装置的牢固性和耐用性，采用高强度碳素冷轧钢板材质。 | 否 |
|  | 2、空调室外机控制电缆ZR-RVVP-3*1.5mm²≥1113米 | 否 |

### 22.精密空调

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| ▲ | 1.制冷量总冷量：≥45KW，显冷量：≥45kW，需提供产品彩页并加盖公章； | 是 |
|  | 2.送风形式上送风，下回风 | 否 |
|  | 3.风量≥11250 m3/h | 否 |
|  | 4.加热量≥6kW | 否 |
|  | 5.加湿量≥4.5kg/h | 否 |
|  | 6.温湿度控制性能要求精密空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿、加热、加湿等功能。温度调节范围：+18℃~ +40℃湿度调节范围：20% ~ 80%RH温、湿度波动超限应能发出报警信号。 | 否 |
|  | 7.制冷范围精密空调可支持制冷量10%~100%无极调节，按需输出冷量。 | 否 |
|  | 8.除湿能力精密空调具有低载除湿功能，可以实现最低10%的IT负载及90%以上室内高湿度的情况下的稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险。 | 否 |
|  | 9.制冷剂采用环保高效的R410A制冷剂 | 否 |
|  | 10.膨胀阀电子膨胀阀驱动自带储能单元，异常断电可以正常关闭，防止冷媒异常迁移，造成再开机后的压缩机带液启动等风险。 | 否 |
|  | 11.蒸发器高效V型，采用铜管和亲水铝箔设计 | 否 |
|  | 12.过滤器G4标准，滤网可反复清洗和更换，空气过滤器应具有脏堵检测及报警功能。 | 否 |
|  | 13.防浪涌能力精密空调具备不低于6kV防雷滤波规格，在极端浪涌条件下更加安全可靠。 | 否 |
|  | 14.室内风机采用高效节能无级调速EC风机，实现无极调速，降低风机能效。 | 否 |
|  | 15.压缩机高效直流变频压缩机 | 否 |
|  | 16.控制器采用≥7寸LCD触摸真彩屏，图形化显示机组内各组件运行状态的功能。 | 否 |
|  | 17.群控功能精密空调具备联动与群控功能，群控采用高速、灵活的通讯协议，同一区域可以将不低于32套机组进行统一控制管理。 | 否 |
|  | 18.通讯协议精密空调应具有RS485接口，对系统进行远程巡检和参数的设置，及提供Modbus 协议，以接入机房环境监控系统，降低服务成本。 | 否 |
|  | 19.室外机换热器应采用平直翅片，不能采用开窗翅片，冷凝器出厂时应保压，管路端口应有防止异物进入的措施。 | 否 |
|  | 20.智能化功能具有开机向导调试功能，向导式引导操作人员进行调试，自动采集机组运行数据信息并帮助运维人员评估机组关键部件状态，大幅降低操作难度。 | 否 |
|  | 21.具有故障自诊断功能 ，故障发生后可通过此功能自动判断故障根因，智能排除无关故障原因，指导运维人员快速完成维护。 | 否 |

### 23.铅酸电池（12V 250AH）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| ★ | - 容量12V 250AH,C10(1.80V/Cell） | 否 |
|  | - 蓄电池标准：《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准要求 | 否 |
|  | - 电池寿命：要求在正常浮充状态下设计寿命≥12年（25℃） | 否 |
|  | - 耐过充电能力：完全充电后的电池在 （25±5）℃环境中，以 0.03C₁₀电流再充电160h， 静置1h，外观应无明显变形及渗液 | 否 |
| ▲ | - 防漏液设计：电池极柱（端子）部位应有防漏液的设计，提供蓄电池防漏液专利证书复印件，并加盖公章。 | 是 |
|  | - 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.8%。 | 否 |
|  | - 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； | 否 |
|  | - 过度放电：容量恢复值应≥99% | 否 |
|  | - 再充电性能 ：恒压充电24h的再充电能力因素应≥94%Cₑ | 否 |
|  | - 充电效率：蓄电池充电效率应不低于96% | 否 |
|  | - 低温敏感性：外壳应无破裂、变形，10h率容量应≥0.95Cₑ。 | 否 |
| ▲ | - 热失控敏感性：蓄电池温度应小于30℃，每24h的电流(取第22h、 23h及24h时三个电流值的平 均数)增长率应不高于20％，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - 安全阀：蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1-15kPa范围内，开阀压力应在16-30kPa范围内 | 否 |
|  | - 内阻：同组蓄电池内阻差不大于5% | 否 |
|  | - 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于99% | 否 |
|  | - 密封反应效率：蓄电池密封反应效率不应低于99%。 | 否 |
|  | - 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 | 否 |
|  | - 采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 | 否 |
| ▲ | - 气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤ 0.01mL;在20℃及单体蓄电池电 压为2.4（V）充电条件下 Ge’≤0.4mL，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - 蓄电池正负极端子需采用嵌入式端子，便于连接。 | 否 |
| ▲ | - DOD循环寿命：按照通信用阀控式铅酸蓄电池标准100%DOD循环测试，蓄电池循环次数不低于200次，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |

### 24.电池连接线

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - ≥240mm²连接铜排 | 否 |

### 25.电池架

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.4层2列（12V250AH-44节），立柱及横梁40 * 60*1.8mm方钢，承重梁40 * 40*1.8mm方钢，护栏30 * 50*1.2mm方钢，整体尺寸：1880*1270*1620mm | 否 |

### 26.开关柜

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 柜体主要钣金件（含框架、门板、分隔板、安装板等）均需采用冷轧钢板（厚度符合行业标准，框架≥2.0mm，门板≥1.5mm），表面进行阻燃、防腐、防潮处理 | 否 |
|  | - 直流断路器：额定电流≥800A，极限分断能力≥50kA，带分励脱扣及OF辅助触点； | 否 |
|  | - 结构：定制尺寸（宽×深×高≤800×1000×2000 mm），预留维护通道，防护等级IP30； | 否 |
|  | - 接地：配置专用接地端子 | 否 |
|  | - 核心电气元件（断路器、隔离开关等）型号需适配 800A/3P 额定参数，满足电池系统的短路分断能力、过载保护等功能要求。 | 否 |

### 27.电池监控

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 监测参数：单体电压（7.5V～15V）、内阻（50～1000mΩ）、温度（-10～60℃），组压（20V～800V），充放电电流（±1000A）； | 否 |
|  | - 告警功能：超限时声光报警（LED灯+蜂鸣器），干接点输出（故障时闭合）； | 否 |
|  | - 通讯：支持Modbus RTU协议（RS485）及以太网口，上传数据至监控平台。 | 否 |
|  | - 监测单体电池电压、单体电池内阻、单体电池温度、电池组总电压、充放电电流、环境温度、浮充电压、浮充电流以及智能均衡等，任何参数超出阀值后自动告警。 | 否 |
|  | - 由蓄电池在线监测装置、蓄电池智能参数传感器、电流测量单元、组电压测量单元组成；可通过蓄电池在线监测装置实时查询实时数据、告警数据以及参数配置等 | 否 |
|  | - 实时在线监测电池组充放电状态、总电压、充放电电流、环境温度、各单体电池电压、内阻、剩余容量（SOC）、电池均衡度（电压、内阻、温度）。核心指标预警及时发现电池故障并发出告警，智能分析蓄电池状况、健康状态、电池开路等。 | 否 |
|  | - 现场液晶显示、监测数据查询、告警信息、参数设置、手动内阻测试、现场大容量数据存储。 | 否 |
|  | - 在浮充状态下对电池组进行在线自动均衡维护，保持电池组电压均衡。 | 否 |

### 28.配电柜

| 指标重要性 | 规格参数 |  | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空调配电箱（3台） |  |  |  |
|  | 其中两台用于信息中心机房精密空调配电，尺寸：宽700高1200深300，每台内有12套63A/3P列间空调9用3备和2套63A/3P；一台用于灾备机房精密空调配电，总开关400A*1个；15个63A/3P断路器。 | 否 |  |
| UPS输出配电柜（2台） |  |  |  |
|  | 1、配电柜具有监控主路电流,电压,功率,频率,电量,无功率,组合。 | 否 |  |
|  | 2、有功(正+反),反向有功电能,谐波,零地电压,零序电流,开关量等功能,配电柜提供TCP,485通用二路接口Modbus协议。 | 否 |  |
|  | 3、可与大动环系统、小动环协议全面对接，数据全面上传。 | 否 |  |
|  | 4、连接铜排为纯紫铜。 | 否 |  |
|  | 5、玻璃门配电柜,前维护安装。 | 否 |  |
|  | 6、冷轧板，板材≥2.0mm， 外壳材料加以环保的粉末喷涂，配电系统方式：TN-S母线（独立的N线和PE线）,系统额定电压：AC 220/380V，采用密封嵌条。 | 否 |  |
|  | 7、 含断路器，总开含分励脱扣，互感器、防浪涌保护器等所有必要电气元件，具体空开数和防浪涌保护器数需满足实际需求及满足动力环境监控系统接入需求；配置智能电量仪，带通讯接口。 | 否 |  |
|  | 8、≥3P/630A *2个；≥3P/400A*2个；≥3P/160A*1个；≥3P/C32A*2个；≥4P/32A*1个； ≥C级40KA防浪涌，带显示屏智能电量。 | 否 |  |

### 29.配电箱

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、配电柜具有监控主路电流,电压,功率,频率,电量,无功率,组合 | 否 |
|  | 2、有功(正+反),反向有功电能,谐波,零地电压,零序电流,开关量等功能,配电柜提供TCP,485通用二路接口Modbus协议。 | 否 |
|  | 3、可与动环系统、小动环协议全面对接，数据全面上传； | 否 |
|  | 4、连接铜排为纯紫铜； | 否 |
|  | 5、玻璃门配电柜,前维护安装； | 否 |
|  | 6、冷轧板，板材≥2.0mm， 外壳材料加以环保的粉末喷涂，配电系统方式：TN-S母线（独立的N线和PE线）,系统额定电压：AC 220/380V，采用密封嵌条，在门开启、关闭或受震动时不易脱落，门锁打开后，门不得自动弹开； | 否 |
|  | 8、含断路器，总开含分励脱扣，互感器、防浪涌保护器等所有必要电气元件，具体空开数和防浪涌保护器数需满足实际需求及满足动力环境监控系统接入需求；配置电智能电量仪，带通讯接口； | 否 |
| ★ | 9、≥3P/63A互投开关*1个；≥1P/16A*12个；≥4P/C32A*2个,≥B级60ka防浪涌，带显示屏智能电量仪； | 否 |
|  | 10、外形尺寸≥宽500*深250*高700mm； | 否 |
|  | 11、适用门型：金属门、防火门； | 否 |
| ▲ | 12、自带管理平台，支持监测指标实时查询、数据分析、GIS地图展示、视频监控、设备管理、告警阈值管理、触发器管理、定时任务管理、工单管理、多级用户权限管理，支持远程监控、管理、运维，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章； | 是 |
| ▲ | 13、支持监测诊断电流、电压、功率、每路输出插座的电流和功率、市电断电，支持防雷击、防浪涌和主板保护功能，标称放电电流In(8/20μs)≥20kA，最大放电电流Imax(8/20μs)≥40kA，电压保护水平Up≤1.7kV，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章； | 是 |
| ▲ | 14、内置告警扬声器≥1个，具有系统、网络、入网、RS485状态指示灯，告警方式支持本机扬声器告警、手机微信和短信告警、管理平台告警，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章； | 是 |
| ▲ | 15、支持监测所连接设备是否漏电，设备漏电流≤25mA时就可触发报警，需提供国家认可的第三方认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章； | 是 |

### 30.环控工控机

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| ★ | - CPU：2颗CPU，每颗≥48核，≥2.6GHz； | 否 |
| ★ | - 内存：≥2*64GB DDR4 RDIMM； | 否 |
| ★ | - 硬盘:≥2*1.92T SATA 2.5" SSD 6Gb/s ，具备RAID备份； | 否 |
|  | - 电源性能：2路≥900W热插拔电源，支持1+1冗余备份；支持100~240V AC； | 否 |
|  | - 产品尺寸：标准机架式。 | 否 |
| ▲ | - 内置杀毒软件，且支持插入扫描和即用即扫两种查杀方式。需提供功能截图复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| ▲ | - 白名单过滤支持深度检测功能，可对文件进行深度检测，防止篡改后缀的文件蒙混过关。需提供功能截图复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| ▲ | - 支持用户修改IP，且在登陆前就可显示本机IP。需提供功能截图复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
|  | - 支持智能学习，用户可上传文件进行学习以实现深度检测。需提供功能截图复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| ★ | - 实现信息机房微模块（3 套）、UPS 系统（2 套）、 铅酸蓄电池（264节）、市电配电柜（2台）、UPS输出柜（2台）、动力配电（1台）、精密空调（2 台）、视频监控、门禁、温湿度等集中管理。 | 否 |
|  | - 配备专业的高性能服务器部署，不得采用普通 PC 设备，提供正版操作系统和数据库使用授权。 | 否 |
|  | - DCIM系统应具备统一风格的集中监控页面，可展示楼层-房间-微模块-设备等各层级界面平面视图； | 否 |
|  | - DCIM系统应具备供配电视图，要求实时呈现数据中心供配电系统的链路逻辑、运行状态和主要节点参数。 | 否 |
|  | - 监控设备内容包括：UPS、低压配电柜、精密配电柜、蓄电池、精密空调、温湿度传感器、漏水控制器、氢气传感器等 | 否 |
| ▲ | - DCIM应具备3D视图功能，支持2D/3D一键切换，不额外部署3D软件或集成3D系统，避免数据源和DCIM系统不同步；需提供界面截图并加盖投标人公章。 | 是 |
| ▲ | - 需提供软件著作权证书复印件并加盖投标人公章。 | 是 |
| 配置交换机1台 |  |  |
|  | - 交换容量≥2.4Tbps，包转发率≥670Mpps | 否 |
|  | - 接口：1000M Base-T 以太网端口≥24 个， FE/1/2.5GE SFP≥8 个（可切换为2 个 1/10GE），25GE SFP28≥8 个，提供官网截图，并加盖公章。 | 是 |
|  | - 扩展插槽≥2个 | 否 |
| ▲ | - 支持对业务报文的丢包数量和丢包率进行实时统计，提供官网截图，并加盖公章。 | 是 |

### 31.动环监控采集透传主机（核心机房）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 处理器：32位处理器 | 否 |
|  | - 内存:≥512MB ROM，存储：大于等于64MB+1GB Flash | 否 |
|  | - 支持两路交流输入，支持SIM卡短信告警功能支持蜂鸣器现场告警，支持至少2路WAN接入，2路LAN接入，4路RS485接口，5路AI/DI接口，1路DO接口，48V和12V电源输出。 | 否 |
| ▲ | - 设备应满足网络安全要求，通过网络安全认证，需提供公安部直属机构出具的社会公共安全产品认证证书复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - 数据采集器应与软件系统配套兼容，具有较高的兼容性。 | 否 |

### 32.门禁控制器

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 设备前后壳应采用金属材质，防暴等级IK06，支持壁挂和平放。设备应具有电源、运行、通信、门指示灯。 | 否 |
|  | - 设备应采用嵌入式Linux系统，运行内存≥256M，存储容量≥4G。 | 否 |
|  | - 主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：LAN接口≥1个；RS485通讯接口≥7个；韦根通讯接口≥2个；I/O输入接口≥2个；I/O输出接口≥2个；门磁I/O输入接口≥1个；开门I/O按钮接口≥1个；门锁I/O输出接口≥1个；USB接口≥1个；消防接口≥1个；防拆接口≥1个。 | 否 |
|  | - 设备应支持有线网络10M/100M/1000M网络自适应，支持和云平台通信，支持通过IPV4或IPV6登录，支持被≥4个客户端软件同时实时监听。 | 否 |
|  | - 设备应具有大容量存储能力，支持不少于200000张卡片容量、100000个密码、10000枚指纹、600000笔记录存储。 | 否 |
|  | - 设备应支持外接读卡器实现刷卡、指纹、二维码、密码、蓝牙、NFC、刷卡+密码等认证方式。 | 否 |
|  | - 设备应支持外接指纹读头在主机端识别，对于指纹误识率应≤0.001%。 | 否 |
|  | - 设备应支持标准韦根26/34协议读卡器，支持配置对应门编号及进出关系，支持自定义韦根协议，最大支持128位。 | 否 |
| ▲ | - 控制器支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，提供相关证书复印件。并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性，并加盖公章。 | 是 |

### 33.旋转门电磁锁

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理； | 否 |
|  | - 最大静态直线拉力：230kg±10%*2； | 否 |
|  | - 支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点； | 否 |
|  | - 防残磁设计 | 否 |
|  | - 磁力锁无机械故障，完全采用电磁吸力工作； | 否 |

### 34.单门磁力锁

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 明装式防水磁力锁； | 否 |
|  | - 最大拉力：350kg静态直线拉力； | 否 |
|  | - 支持锁状态反馈 | 否 |
|  | - 断电开锁； | 否 |

### 35.人脸识别门禁机

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 设备应配有指示灯，具有设备运行状态和认证结果提醒。 | 否 |
|  | - 外壳防护等级满足IP66，结构后壳防破坏能力应满足IK07的要求；屏幕防破坏能力应满足IK04的要求。 | 否 |
|  | - 硬件接口：1.LAN接口、2.RS485接口×1、3.韦根接口×1、4.TYPE-A接口×1、5.门锁I/O输出×1、6.门磁I/O输入×1、7.开门按钮I/O输入×1、8.报警I/O输出（常开、常闭各1路）×1、9.报警I/O输入×2、10.机械防拆开关×1、11.SD卡插槽 | 否 |
|  | - 配备≥7英寸LCD触摸显示屏，分辨率≥1024*600，屏幕最大亮度应≥300cd/m2 | 否 |
|  | - 设备应支持广告节目编排播放，播放时间应能自定义；应支持图片、文字、视频广告节目播放。 | 否 |
|  | - 应支持通过WEB进行设备各项功能参数配置。 | 否 |
|  | - 设备应支持防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片、头模、3D模型攻击应能防伪。 | 否 |
|  | - 人脸比对时间应＜120ms，最大人脸验证距离应＞4m、最小人脸验证距离应＜0.2m | 否 |
|  | - 含IC卡30张 类型: 国密卡 | 否 |
| ▲ | - 设备支持GM/T 0028《密码模块安全技术要求》安全二级，提供相关证书复印件，并支持在商用密码检测中心官网查询证书有效性，并加盖公章。 | 是 |

### 36.半球摄像机

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、像素：≥200万 | 否 |
|  | 2、算力 ：≥1 TOPS | 否 |
|  | 3、镜头焦距：2.8-12mm | 否 |
|  | 4、光圈：F1.6(W端)-F3.2(T端) | 否 |
|  | 5、图像传感器：≥1/2.7" CMOS,2MP 1920(H)*1080(V) | 否 |
|  | 7、镜头视角:水平:32°(T端)~96°(W端);垂直:18°(T端)~53°(W端) | 否 |
|  | 8、红外灯补光距离:≥30m | 否 |
|  | 9、存储接口：提供MicroSD卡插槽，支持MicroSDHC/MicroSDXC，支持最大容量256GB内存卡 | 否 |
|  | 10、报警接口：≥2路输入/1路输出 | 否 |
|  | 11、网络接口：≥1个RJ45 10M/100M以太网口 | 否 |

### 37.解码器

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、算力：≥1TOPS | 否 |
|  | 2、CPU：≥64位高性能8核处理器 | 否 |
|  | 3、内存：≥8GB | 否 |
|  | 4、网络视频输入：≥64路，接入能力≥320 Mbps | 否 |
|  | 5、视频存储：≥64路，接入能力≥320Mbps | 否 |
|  | 6、视频转发 ≥64路，转发能力≥320Mbps | 否 |
|  | 7、回放下载 ≥32路，回放能力≥160Mbps | 否 |
|  | 8、网络接口：≥2 GE电口，支持负载均衡模式及多址模式配置 | 否 |
|  | 9、USB接口：≥3*USB接口 | 否 |
|  | 10、告警接口： ≥16路开关量输入，≥4路开关量输出 | 否 |

### 38.硬盘

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、≥ 8TB容量，3.5英寸， SATA 6Gb/s ，≥7200RPM | 否 |

### 39.感烟探测器（核心机房）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 工作电压：DC12V/24V（允许范围：DC9V～27V） | 否 |
|  | - 工作电流：上电电流＜250uA，监视状态＜50µA@DC12V & ＜80µA@DC24V 报警状态 1 mA～20mA（与输入电源电压和回路检流电阻有关） | 否 |
|  | - 使用环境：温度：-10℃～+55℃， 相对湿度：≤95%(40℃±2℃ 无凝露 | 否 |

### 40.非定位式水浸传感器（核心机房）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 工作电源：12VDC(9～16VDC) | 否 |
|  | - 工作环境：-20～70℃，10～80%RH(无凝露) | 否 |
|  | - 信号输出：有被测液体时，继电器触点打开；无被测液体时，继电器触点闭合。 | 否 |
|  | - 电源及报警输出接口：RJ45 端口 | 否 |

### 41.温湿度传感器（核心机房）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 测量范围：温度-20℃-70℃；湿度0%RH-100%RH | 否 |
|  | - 准确度：温度≤±0.3℃（25℃）；湿度≤±4%RH（25℃，30%RH-80%RH） | 否 |
|  | - 供电电源：9V-16V DC | 否 |
|  | - 存储环境：-40℃-80℃ | 否 |

### 42.氢气监测传感器

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 工作温度：–5 ~50℃ | 否 |
|  | - 存储温度：–40 ~ 80℃ | 否 |
|  | - 湿度要求：5% ~ 95% | 否 |
|  | - 可在气压70~106KPa能正常工作 | 否 |

### 43.感烟探测器（弱电间UPS间）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、耐压耐流：继电器输出口耐压30VDC、耐流:1A | 否 |
|  | 2、报警输出：IO输出（常闭NC/常开NO可选） | 否 |
|  | 3、安装方式：吸顶 | 否 |
|  | 4、工作电源：DC12V(宽压10-24V DC）,静态电流≤2mA,报警电流≤50mA | 否 |
|  | 5、工作温度：-10 °C 至 55°C | 否 |
|  | 6、工作湿度：10% 至 90% | 否 |

### 44.温湿度传感器（弱电间UPS间）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 自带屏幕显示 | 否 |
|  | - 内置高精度万年日历，断电也更新 | 否 |
|  | - 温度检测：温度量程：-10℃-50℃； | 否 |
|  | - 温度精度：±0.3℃@25℃ | 否 |
|  | - 温度分辨率：0.1℃ | 否 |
|  | - 湿度检测：湿度量程：0-100%RH | 否 |
|  | - 湿度精度：±2%@20%RH~80%RH | 否 |
|  | - 湿度分辨率：0.1%RH | 否 |
|  | - 电源输入：DC 12V | 否 |
|  | - 设备接口：RS485接口（modbus协议） | 否 |
|  | - 工作温度和湿度：-20-50℃ | 否 |
|  | - 防护等级：IP43 | 否 |

### 45.半球型摄像机（弱电间UPS间）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 支持输出图像分辨率≥2688x1520。 | 否 |
|  | - 靶面尺寸≥1/3英寸 | 否 |
|  | - 最低照度彩色：≤0.005 lx。 | 否 |
|  | - 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约50%。 | 否 |
|  | - 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，可通过客户端软件或IE浏览器给出报警提示 | 否 |
|  | - 支持红外补光，可识别距离30m处人体轮廓 | 否 |
|  | - 内置1个麦克风、具有1个RJ45网络接口、具有1个音频输入接口，1个音频输出接口、具有1个报警输入接口，1个报警输出接口 | 否 |
|  | - 能在额定电源电压±30%范围内正常工作，支持防反接保护 | 否 |
|  | - 支持SD卡热插拔，SD卡最大支持256GB | 否 |
|  | - 需支持IK10防暴等级、支持IP67防尘防水。 | 否 |

### 46.非定位式漏水传感器（弱电间UPS间）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 探测器上电时，应能发出可见的或是可听的提示;正常工作状态下，可见指示应能表示其工作状态 | 否 |
|  | - 当接入探头连接线时，LED 灯应有提示:表示水感探头已经接入 | 否 |
|  | - 当探头损坏开路或连接线被拔掉时，探测器应能检测到并发出报警信号 | 否 |
|  | - 正常工作状态下，当检测到水浸高度大于(2.0士0.5)mm时，应立即产生报警并发出报警指示 | 否 |
|  | - 当探测到水浸恢复时，报警指示灯停止闪烁提示，蜂鸣器停止鸣叫;报警输出端口恢复正常状态 | 否 |

### 47.动环监控采集透传主机（弱电间UPS间）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - RS485/RS232接口：≥2路RS485，支持切换RS232 | 否 |
|  | - 开关量输入（DI）：≥4路 | 否 |
|  | - 开关量输出（DO）：≥2路 | 否 |
|  | - 模拟量输入（4～20 mA电流量或0～5 V电压量 ）：4路，和开关量输入（DI）复用 | 否 |
|  | - 对外供电接口 ：≥3路DC12V，最大功率12W | 否 |
|  | - 网络接口： ≥5 个RJ45 10M/100M自适应以太网口 | 否 |
|  | - 其它接口：≥1×USB 2.0 | 否 |
|  | - 传感器接入性能：≥4路开关量信号设备接入，支持切换为模拟量输入；每个串口支持≥8个传感器共计≥16个传感器； | 否 |
|  | - 支持双网络 | 否 |
|  | - 支持Modbus TCP、Modbus RTU、DLT645、 CJT188、BACNet、 IEC104等标准协议 | 否 |
|  | - 支持450多个三方设备接入协议, 涉及UPS、传感器等南向采集协议 | 否 |
|  | - 支持标准 Modbus 协议自定义配置导入 | 否 |

### 48.蓄电池（12V 200AH）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| ★ | - 容量 12V 200AH， C10(1.80V/Cell） | 否 |
|  | - 蓄电池标准：《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准要求 | 否 |
|  | - 电池寿命：要求在正常浮充状态下设计寿命≥12年（25℃） | 否 |
|  | - 耐过充电能力：完全充电后的电池在 （25±5）℃环境中，以 0.03C₁₀电流再充电160h， 静置1h，外观应无明显变形及渗液 | 否 |
|  | - 防漏液设计：电池极柱（端子）部位应有防漏液的设计，提供蓄电池防漏液发明专利证书复印件，并加盖公章。 | 是 |
| ▲ | - 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.8%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； | 否 |
|  | - 过度放电：容量恢复值应≥99% | 否 |
|  | - 再充电性能 ：恒压充电24h的再充电能力因素应≥94%Cₑ | 否 |
|  | - 充电效率：蓄电池充电效率应不低于96% | 否 |
|  | - 低温敏感性：外壳应无破裂、变形，10h率容量应≥0.95Cₑ。 | 否 |
|  | - 热失控敏感性：蓄电池温度应小于30℃，每24h的电流(取第22h、 23h及24h时三个电流值的平 均数)增长率应不高于20％，提供具有资质的第三方检测机构出具的所投产品同系列电池的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - 安全阀：蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1-15kPa范围内，开阀压力应在16-30kPa范围内 | 否 |
|  | - 内阻：同组蓄电池内阻差不大于5% | 否 |
| ▲ | - 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于99%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
| ▲ | - 密封反应效率：蓄电池密封反应效率不应低于99%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 | 否 |
|  | - 采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 | 否 |
|  | - 气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤ 0.01mL;在20℃及单体蓄电池电 压为2.4（V）充电条件下 Ge’≤0.4mL，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - DOD循环寿命：按照通信用阀控式铅酸蓄电池标准100%DOD循环测试，蓄电池循环次数不低于200次，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |

### 49.电池柜及支架(150KVA）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 4层柜，优质镀锌方钢1750*1600*1200mm 支架为50#角钢板 | 否 |

### 50.电池连线(70mm²）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ≥70mm²连接铜排 | 否 |

### 51.电池开关箱(500A)

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、金属制品，600*1200*400mm内置1个直流500A断路器 | 否 |
|  | 2、核心元器件：带分励脱扣及 OF 辅助触点，具备灭弧能力，满足直流系统短路、过载保护要求。 | 否 |
|  | 3、柜体结构：采用优质冷轧钢板制作；预留维护通道，内部布局合理，满足元器件安装、接线及维护操作空间。 | 否 |
|  | 4、防护与工艺：柜体防护等级不低于 IP30，柜门开启角度≥110°，配备可靠门锁；表面做静电喷塑防腐处理， | 否 |
|  | 5、接地系统：柜内配置专用接地端子，柜体整体接地电阻≤0.5Ω。 | 否 |
|  | 6、电气性能：适配 UPS 直流系统电压等级；柜内布线采用阻燃绝缘铜芯导线。 | 否 |

### 52.蓄电池(12V 250AH)

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| ★ | - 容量 12V 250AH ， C10(1.80V/Cell） | 否 |
|  | - 蓄电池标准：《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准要求 | 否 |
|  | - 电池寿命：要求在正常浮充状态下设计寿命≥12年（25℃） | 否 |
|  | - 耐过充电能力：完全充电后的电池在 （25±5）℃环境中，以 0.03C₁₀电流再充电160h， 静置1h，外观应无明显变形及渗液 | 否 |
|  | - 防漏液设计：电池极柱（端子）部位应有防漏液的设计。 | 否 |
|  | - 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.8%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； | 否 |
|  | - 过度放电：容量恢复值应≥99% | 否 |
|  | - 再充电性能 ：恒压充电24h的再充电能力因素应≥94%Cₑ | 否 |
|  | - 充电效率：蓄电池充电效率应不低于96%。 | 否 |
|  | - 低温敏感性：外壳应无破裂、变形，10h率容量应≥0.95Cₑ。 | 否 |
|  | - 热失控敏感性：蓄电池温度应小于30℃，每24h的电流(取第22h、 23h及24h时三个电流值的平 均数)增长率应不高于20％。 | 否 |
|  | - 安全阀：蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1-15kPa范围内，开阀压力应在16-30kPa范围内 | 否 |
|  | - 内阻：同组蓄电池内阻差不大于5% | 否 |
|  | - 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于99%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
| ▲ | - 密封反应效率：蓄电池密封反应效率不应低于99%，需提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |
|  | - 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 | 否 |
|  | - 采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 | 否 |
|  | - 气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤ 0.01mL;在20℃及单体蓄电池电 压为2.4（V）充电条件下 Ge’≤0.4mL。 | 否 |
| ▲ | - DOD循环寿命：按照通信用阀控式铅酸蓄电池标准100%DOD循环测试，蓄电池循环次数不低于200次，提供具有资质的第三方检测机构出具的所投产品同系列电池的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |

### 53.电池柜及支架（250KVA)

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 4层柜 ，优质镀锌方钢1750*1600*1200mm 支架为50#角钢 | 否 |

### 54.电池连线(120mm²）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ≥120mm²连接铜排 | 否 |

### 55.电池开关箱(800A）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 金属制品，600*1200*400cm内置1个直流800A断路器 | 否 |
|  | - 核心元器件：带分励脱扣及 OF 辅助触点，具备灭弧能力，满足直流系统短路、过载保护要求。 | 否 |
|  | - 柜体结构：采用优质冷轧钢板制作，预留维护通道，内部布局合理，满足元器件安装、接线及维护操作空间。 | 否 |
|  | - 防护与工艺：柜体防护等级不低于 IP30，柜门开启角度≥110°，配备可靠门锁；表面做静电喷塑防腐处理，无脱落、划痕。 | 否 |
|  | - 接地系统：柜内配置专用接地端子（M8 螺栓），柜体整体接地电阻≤0.5Ω。 | 否 |
|  | - 电气性能：适配 UPS 直流系统电压等级；柜内布线采用阻燃绝缘铜芯导线。 | 否 |

### 56.电池开关箱(630A)

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、金属制品，600*1200*400cm内置1个直流630A断路器 | 否 |
|  | 2、核心元器件：带分励脱扣及 OF 辅助触点，具备灭弧能力，满足直流系统短路、过载保护要求。 | 否 |
|  | 3、柜体结构：采用优质冷轧钢板制作；预留维护通道，内部布局合理，满足元器件安装、接线及维护操作空间。 | 否 |
|  | 4、防护与工艺：柜体防护等级不低于 IP30，柜门开启角度≥110°，配备可靠门锁；表面做静电喷塑防腐处理，无脱落、划痕。 | 否 |
|  | 5、接地系统：柜内配置专用接地端子，柜体整体接地电阻≤0.5Ω。 | 否 |
|  | 6、电气性能：适配 UPS 直流系统电压等级；柜内布线采用阻燃绝缘铜芯导线。 | 否 |

### 57.蓄电池(12V 100AH)

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
| ★ | - 容量 12V 100AH ， C10(1.80V/Cell） | 否 |
|  | - 蓄电池标准：《通信用阀控式铅酸蓄电池》标准要求 | 否 |
|  | - 电池寿命：要求在正常浮充状态下设计寿命≥12年（25℃） | 否 |
|  | - 耐过充电能力：完全充电后的电池在 （25±5）℃环境中，以 0.03C₁₀电流再充电160h， 静置1h，外观应无明显变形及渗液 | 否 |
| ▲ | - 防漏液设计：电池极柱（端子）部位应有防漏液的设计，提供蓄电池防漏液发明专利证书复印件，并加盖公章。 | 是 |
|  | - 容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验，最大实际容量与最小实际容量差值≤0.8%，。 | 否 |
|  | - 气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形； | 否 |
|  | - 过度放电：容量恢复值应≥99% | 否 |
|  | - 再充电性能 ：恒压充电24h的再充电能力因素应≥94%Cₑ | 否 |
|  | - 充电效率：蓄电池充电效率应不低于96%。 | 否 |
|  | - 低温敏感性：外壳应无破裂、变形，10h率容量应≥0.95Cₑ。 | 否 |
|  | - 热失控敏感性：蓄电池温度应小于30℃，每24h的电流(取第22h、 23h及24h时三个电流值的平 均数)增长率应不高于20％。 | 否 |
|  | - 安全阀：蓄电池使用期间安全阀应能自动开启闭合，闭阀压力应在1-15kPa范围内，开阀压力应在16-30kPa范围内 | 否 |
|  | - 内阻：同组蓄电池内阻差不大于5% | 否 |
|  | - 容量保存率：蓄电池静置28天后其容量保存率不低于99%。 | 否 |
|  | - 密封反应效率：蓄电池密封反应效率不应低于99%。 | 否 |
|  | - 蓄电池在充电过程中遇有明火，内部不应引爆。 | 否 |
|  | - 采用封口剂的蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 | 否 |
|  | - 气体析出：在20℃及单体蓄电池电压为浮充条件下Ge≤ 0.01mL;在20℃及单体蓄电池电 压为2.4（V）充电条件下 Ge’≤0.4mL。 | 否 |
| ▲ | - DOD循环寿命：按照通信用阀控式铅酸蓄电池标准100%DOD循环测试，蓄电池循环次数不低于200次，提供具有资质的第三方检测机构出具的所投产品同系列电池的检测报告复印件并加盖公章。 | 是 |

### 58.电池柜及支架（60KVA)

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | 4层柜 优质镀锌方钢800*900*1400mm 支架为50#角钢 | 否 |

### 59.电池连线(25mm²）

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | ≥25mm²连接铜排 | 否 |

### 60.电池开关箱(200A)

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 金属制品，400*500*200cm内置1个直流200A断路器 | 否 |
|  | - 核心元器件：带分励脱扣及 OF 辅助触点，具备灭弧能力，满足直流系统短路、过载保护要求。 | 否 |
|  | - 柜体结构：采用优质冷轧钢板制作，尺寸严格按清单要求定制；预留维护通道，内部布局合理，满足元器件安装、接线及维护操作空间。 | 否 |
|  | - 防护与工艺：柜体防护等级不低于 IP30，柜门开启角度≥110°，配备可靠门锁；表面做静电喷塑防腐处理，无脱落、划痕。 | 否 |
|  | - 接地系统：柜内配置专用接地端子，柜体整体接地电阻≤0.5Ω。 | 否 |
|  | - 电气性能：适配 UPS 直流系统电压等级；柜内布线采用阻燃绝缘铜芯导线。 | 否 |

### 61.机房改造

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 动环监控系统六类非屏蔽双绞线缆≥1000米； | 否 |
|  | - 精密空调冷媒管（气液管）焊接铺装≥1113米 | 否 |
|  | - R410A制冷剂灌注≥640公斤；MEL32冷冻油灌注≥16升 | 否 |
|  | - PPR管DN32*4.4mm≥20米 | 否 |
|  | - PPR管DN25*4.4mm≥70米 | 否 |
|  | - 空调室内机电力电缆WDZA-YJY5*10mm²≥402米 | 否 |
|  | - UPS输入输出线缆ZC-YJV-1*240mm²≥446米； | 否 |
|  | - 动力配电柜双路主进线WDZA-YJY 4*240+1*120mm²≥24米 | 否 |
|  | - 精密配电柜1/2四路主进线WDZA-YJY WDZA-YJY 4*185+1*95mm²≥88米 | 否 |
|  | - 精密配电柜3双路主进线WDZA-YJY WDZA-YJY 4*70+1*35mm²≥28米 | 否 |
|  | - 服务器机柜线缆WDZA-YJV-3*6mm²≥2098米 | 否 |
|  | - 高密机柜线缆WDZA-YJV-5*6mm²≥36米 | 否 |
|  | - 强电镀锌桥架:200*100*1.0mm≥100米 | 否 |
|  | - 弱电网格桥架300*105*5mm≥80米 | 否 |
|  | - 镀锌线管:20/25*1.3mm≥250米 | 否 |
|  | - 普密工业连接器32A/1P≥122个 | 否 |
|  | - 高密机柜工业连器32A/3P≥4个 | 否 |
|  | - 室内24芯多模OM3≥372米 | 否 |
|  | - 24芯光纤配线架≥118架 | 否 |
|  | - LC多模光纤尾纤1.5米≥5664条 | 否 |
|  | - LC多模光纤耦合器≥5664个 | 否 |
|  | - 光纤熔接≥5664芯 | 否 |
|  | - 室内多模OM3光纤成品跳线3米≥200条 | 否 |
|  | - 1U理线器（光纤配线架）≥118个 | 否 |
|  | - 综合布线六类非屏蔽双绞线缆铺设≥9150米 | 否 |
|  | - 六类非屏蔽24口铜缆配线架≥116架 | 否 |
|  | - 1U理线器（六类非屏蔽铜缆配线架）≥116个 | 否 |
|  | - 六类非屏蔽2米成品条线≥200条 | 否 |
|  | - 设备标签、线缆标签等1套 | 否 |
|  | - 弱电系统施工辅料1套。 | 否 |
|  | - 机柜及列间空调设备散力架600*1200*300mm*83个 | 否 |
|  | - 房间空调散力架900*900*300mm*4个 | 否 |
|  | - 电池开关柜散力架300*800*300mm*2个 | 否 |
|  | - 配电柜散力架1000*800*300mm*5个 | 否 |
|  | - 配电柜800*800*300mm*1个 | 否 |
|  | - 以上散力架均采用国标L50*5镀锌角钢制作 | 否 |
|  | - 电池架散力架1880*1270*300*6个 | 否 |
|  | - UPS主机散力架1000*1200*300mm*2个 | 否 |
|  | - 以上散力架均采用国标6#槽钢制作 | 否 |
|  | - 列间空调室外机散力架1170*1120*300mm*12个，均采用国标10#槽钢制作 | 否 |
|  | - 房间空调室外机散力架1094*1356*300*4个，均采用国标10#槽钢制作 | 否 |
|  | - 功放至音箱连接音箱线RVJFC2*4mm²≥180米 | 否 |
|  | - 调音台到各音频设备连接话筒线RVVPsn2*0.37mm²≥350米 | 否 |
|  | - HDMI高清成品线5米≥25根 | 否 |
|  | - 大屏连接，延长器连接六类非屏蔽双绞线缆≥1300米 | 否 |
|  | - 摄像头连接高清视频线12G-SDI/4K HDMI≥200米 | 否 |
|  | - 天线放大器连接50同轴线≥100米 | 否 |
|  | - 会议主机连接话筒用线8芯航空线50米/根≥2根 | 否 |
|  | - 功放至音箱连接线RVJFC2*1.5mm²≥400米 | 否 |
|  | - 会议主机连接话简用线8芯航空线10米/根≥2根 | 否 |
|  | - 安防入侵防范主机+键盘≥1套 | 否 |
|  | - 24口POE交换机≥3台 | 否 |
|  | - 双监探测器≥3台 | 否 |
|  | - 项目属于交钥匙工程，涵盖了所有设备的安装调试及联调等，如对现场环境造成破坏，应负责恢复。 | 否 |

### 62.系统集成

| 指标重要性 | 规格参数 | 是否提供证明材料 |
| --- | --- | --- |
|  | - 机房动环系统、精密空调、新风排风、综合布线、环境监控、安防门禁等系统的安装、调试、联调； | 否 |
|  | - 设备到货验收、上架部署、线缆整理、标签标识、系统优化； | 否 |
|  | - 整体系统测试、验收配合； | 否 |
|  | - 竣工图纸、技术文档、操作手册编制提交； | 否 |
|  | - 操作人员培训、运维交底； | 否 |
|  | - 质保期内技术支持、故障响应、系统保障。 | 否 |

## 三、实施要求

| 序号 | 内容 | 实施标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目实施过程控制 | 投标人应结合本项目特点进行项目管理，明确项目各阶段内容，严格控制各阶段任务的执行。 |
| 2 | 项目实施过程文档管理 | 对文档进行明确分类，包括但不限于技术类文档、安装计划类文档、测试类文档、验收类文档等。及时地、分阶段地提交文档，以保证项目文档的完整性和实时性。 终验后，投标人负责全部建设文档的归档工作，内部资料由采购人负责整理。 |
| 3 | 项目实施进度安排 | 投标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行，以便顺利完成任务。 投标人应按照结合实际情况制订全面详尽切实可行的进度计划，并经采购人确认。投标人应采取必要和适当的措施，来保证整体项目按照批准的进度计划或按照经过修订并批准的进度计划进行建设实施。在整体项目实施过程中，投标人应定期检查各相关工作配合方的实施进度，有责任督促各工作任务负责方（货物制造商、需求方）按照计划进行系统实施。若对项目推进过程中的实施进度要求、多方配合机制有疑问，应及时以书面形式通报甲方相关管理部门，并与甲方相关管理部门一起协调处理。 投标人应针对本项目建立完整的、行之有效的组织体系，提供完整的团队组织架构、人员数量充足、经验丰富。明确各职能组的人员、职责和组间关系，保证项目组协调运行。拟派项目团队不低于6人的专职人员。 |
| 4 | 售后服务要求 | 产品质保期内电话报修后4小时上门服务、12小时内排除故障。 投标人负责对采购人操作人员进行设备使用等方面的知识和方法培训，直至采购人的操作人员能独立熟练操作为止。 |
|  | 验收要求 | 制订完备的验收方案和验收计划、严格按照验收计划执行验收过程，提交准确完整的验收报告，同时保存好验收相关文档。所投产品测试验收分两步进行，即现场测试和验收，采购人按以下步骤负责设备的测试。 (1)现场测试：在安装现场进行设备、系统的接收测试。 (2)验收分为初验与终验：到货验收合格后，货物完成安装、调试并加电试运行，采购人组织合同初验。合同初验合格后，设备试运行期不少于3个月，试运行期满后采购人组织合同终验。 |

2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；

详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；

3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）

3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。

3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；

4.1、技术证明支持材料

4.1.1、对于技术规格中标注“★”号的技术参数代表实质性指标，不满足该指标项将直接导致投标被拒绝。

4.1.2、投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并加盖投标人公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术参数“是否提供证明材料”中标注“是”的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求加盖投标人公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

4.2、供货及安装要求

4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

4.3、培训要求：

培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案（应包括对培训内容、培训对象、培训时间做出计划，包括培训时间、地点、人次、方式、预计培训结果等）。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。（以各包技术规格中要求为准，如技术规格中无要求，则以本款要求为准。）

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

无。

（三）验收标准

制订完备的验收方案和验收计划、严格按照验收计划执行验收过程，提交准确完整的验收报告，同时保存好验收相关文档。所投产品测试验收分两步进行，即现场测试和验收，采购人按以下步骤负责设备的测试。

(1)现场测试：在安装现场进行设备、系统的接收测试。

(2)验收分为初验与终验：到货验收合格后，货物完成安装、调试并加电试运行，采购人组织合同初验。合同初验合格后，设备试运行期不少于3个月，试运行期满后采购人组织合同终验。

（四）其他要求

无。