
[bookmark: _Toc200123571]采购需求-03包
一、采购标的
（一）采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	包号
	品目号
	标的名称
	数量
	单位
	是否接受进口产品

	3
	3-1
	危化品智能储存柜
	12
	台
	否

	
	3-2
	危化品智能组合柜
	3
	台
	否

	
	3-3
	危化品应急处置设备
	1
	台
	否

	
	3-4
	环境检测终端
	1
	台
	否

	
	3-5
	防爆电器
	3
	套
	否

	
	3-6
	室内防爆空调
	3
	台
	否

	
	3-7
	地面防静电铜排
	50
	米
	否

	
	3-8
	人体静电消除装置
	3
	个
	否

	
	3-9
	喷淋洗眼装置
	1
	台
	否

	
	3-10
	七氟丙烷灭火装置
	6
	台
	否

	
	3-11
	总线制报警主机
	1
	台
	否

	
	3-12
	可燃气体报警器
	3
	台
	否

	
	3-13
	温湿度报警探测器
	3
	台
	否

	
	3-14
	防爆风机
	3
	台
	否

	
	3-15
	防爆摄像机
	6
	台
	否

	
	3-16
	防爆摄像机支架
	6
	个
	否

	
	3-17
	普通红外高清数字摄像机
	5
	台
	否

	
	3-18
	硬盘（6T）
	8
	块
	否

	
	3-19
	交换机
	2
	台
	否

	
	3-20
	硬盘录像主机
	1
	台
	否

	
	3-21
	机柜
	1
	台
	否

	
	3-22
	门禁控制器
	1
	台
	否

	
	3-23
	门禁专用标准机箱
	1
	台
	否

	
	3-24
	电磁锁（单开）
	1
	把
	否

	
	3-25
	门禁读卡器
	1
	台
	否

	
	3-26
	门禁卡
	10
	张
	否

	
	3-27
	出门按钮
	1
	个
	否

	
	3-28
	玻破开关
	1
	个
	否

	
	3-29
	8路报警主机
	1
	台
	否

	
	3-30
	8路报警主机键盘
	1
	台
	否

	
	3-31
	防爆双鉴探测器
	1
	台
	否

	
	3-32
	报警联动模块
	1
	台
	否

	
	3-33
	报警打印机
	1
	台
	否

	
	3-34
	危化品应急处置箱
	35
	个
	否

	
	3-35
	危化品防护服
	10
	件
	否



（二）项目背景/项目概述（如有）
首都医科大学附属首都儿童医学中心通州院区作为北京城市副中心建设高标准的儿童医疗服务体系机构，拟定于2027年6月1日正式开诊营业。为保障医院公共秩序与生命财产安全，依据国家和北京市危化品法及相关标准规定要求，医院储存的易燃易爆化学制剂等危化品，设置专用存储场所，使用专用危险品存储柜、通过“双人双锁”管理、环境智能监测等防控手段，实现对危化品存储场所进行安全达标严格管控。
二、商务要求	
（一）交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
1、交付时间：
第3包：自合同签订生效之日起60个日历日内完成供货安装调试。
2、交付地点：首都医科大学附属首都儿童医学中心新址，采购人指定地点。
（二）付款条件（进度和方式）
详见第六章拟签订的合同文本。
（三）包装和运输
如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号）。
投标人负责包装和运输。投标人交付的产品应符合相关包装储运的国家标准，能承受水平受力、垂直受力、适合长途运输，防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运。由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，投标人应负担由此而产生的一切费用和/或损失。投标人应在每件包装上，用不褪色油墨清楚地标刷件号、目的地、尺码、毛重、净重、“此端向上”，“小心轻放”，“切勿受潮”等字样。
（四）售后服务（质保期）
第3包
1、投标人为采购人提供设备自验收合格之日起为期2年的质保服务。
2、投标人应具备完善的售后服务体系，有固定的维护中心且维护人员并有能力及时处理所有可能发生的故障。
（1）投标人须提供7×8小时电话技术支持服务，并指定专人负责本项目的售后联络。
（2）故障响应时间：接到采购人报修通知后，1小时内响应，24时内派技术人员到达现场，并维修成功以恢复设备正常使用。
若投标人24小时仍未修复设备至正常使用，投标人应提供同等或更高规格的备用机供采购人使用至设备恢复正常使用为止。如设备在1个月内无法修复，投标人负责更换全新同型号或性能更优型号的设备。
（3）故障解决时限：
1）一般故障应在24小时内修复。
2）重大故障（影响设备主要功能或涉及安全）应在4小时内解决。
3）若无法在规定时限内修复，投标人须提供备用设备或采取其他有效措施，确保采购人正常工作不受影响。
3、具体的服务方式和要求：
[bookmark: OLE_LINK3]（1）电话支持：投标人提供电话支持服务且不限次数。并提供服务联系人和联系方式。
[bookmark: OLE_LINK4]（2）远程支持：投标人提供邮件和远程拨入用户的系统，进行咨询、诊断和修复，且不限次数。并提供邮箱地址。
（3）现场故障处理：如果投标人不能通过电话服务或远程支持方式解决采购人问题，投标人到达现场并解决故障。
（4）设备应在24小时内恢复正常，以保障关键业务的不间断运行。若需延长期限的，需在时限到期前向采购人提出书面延期申请，经采购人书面同意方可延期。
（5）投标人每次巡检、维修、排障等服务后都应当提供服务报告。报告内容包括：设备状态、故障成因、维修细则和故障处理记录等。
4、质保期内，因产品设计、制造缺陷或材料问题导致的任何故障，投标人应免费维修或更换，并承担由此产生的一切费用（包括但不限于运输费、人工费、上门费、更换零部件费用）。
5、培训要求
5.1 投标人须对采购人操作人员进行现场操作培训，内容包括但不限于：设备启动、正常运行操作、紧急停机、安全注意事项、常见故障识别等，确保操作人员能正确、安全地使用设备。
5.2 投标人须对维护人员进行日常维护保养培训，内容包括但不限于：清洁、润滑、简单故障排除、易损件更换等。
5.3 培训完成后，投标人应提供完整的中文版技术资料（下述资料须提供纸质版2套和电子版1套），包括但不限于：
（1）操作手册；
（2）维护保养手册。
6、验收前，投标人应将完整的资料（包括但不限于技术文档、相关图纸、设备说明书、操作手册等）提交给采购人存档管理。
三、技术要求
（一）基本要求
1、采购标的需实现的功能或者目标
[bookmark: OLE_LINK180]医院易燃易爆化学制剂等危险化学品需存放于专用存储区域，区域内配套配齐安全防护设施与危化品专用存储柜；通过落实双人双锁管控、布设环境智能监测系统等多重防控措施，对危化品存储区域实施标准化、规范化严格管理，确保完全符合北京市危险化学品管理相关法律法规要求。
项目建设总目标依据政策法规及行业规范标准，满足医院开办最基础的安全管理条件下，提升安全隐患事件的预知预判、快速响应和高效处置，降低治安案件、安全事故等事件的发生概率，提升医院的整体安全水平，形成系统、科学、高效、智慧的医院安全防范体系。
2、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
[bookmark: OLE_LINK106]2.1、所有设备的设计、制造、检验、包装、运输、安装及验收均须需满足国家、北京市及采购人各项最新标准及规范要求。注：以上均按最新标准执行。
2.2、如采购内容涉及节能产品政府采购品目清单中标注★的政府强制采购产品，需按市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）等政策要求在投标文件中提供对应产品的证明材料。
2.3、危险化学品存储硬件条件满足易制爆危险化学品储存场所相关要求、《北京市危险化学品使用单位储存设施安全评价工作指引（试行）要求》。保障整体系统接入监管平台并取得易制爆危险化学品储存场所治安防范评价验收报告及危险化学品安全现状评估报告。易制毒、危废满足相关行业标准。
2.4、危化品防护服满足国家相关标准。

（二）服务内容及要求/货物技术要求
1、采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
第3包 危化品安全装备
	技术参数

	危化品智能储存柜
	1.尺寸规格：≥1980×900×510mm。
2.存储柜结构：双开门。
▲3.存储柜材质：壳体全部采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm一级冷轧钢板；柜体经中性盐雾连续喷雾240h后，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级,外观评级不低于A级。
4.柜体内胆：上、下、左、右内衬板全部采用瓷白聚丙烯树脂板；所使用的PP板材具有阻燃功能，其PP板阻燃级别达到V-0等级。
5.配备三块平层式非焊接一体成型PP聚丙烯注塑层板，平层板承重≥50kg。
6.储存柜应进行盐雾试验检测，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级。
7.设备配备≥7寸液晶显示屏。
▲8.锁具：配备两把B级机械钥匙锁，锁具符合GA/T73标准，实现双人双锁管理。（投标文件须提供第三方检测机构出具锁具检测报告）
▲9.控制系统：具备温湿度变送器和VOC报警器。
▲10.网络功能：具备RS485、GPRS或Wi-Fi网络连接功能。
▲11.整柜具备抗爆功能。整柜为抗爆结构，柜体采用≥1.0mm厚冷轧钢板，底座采用≥2.0mm厚冷轧钢板。
▲12.产品中有害物质检测释放限量须参照GB18584-2024《家具中有害物质限量》国家标准的强制性要求进行检测。
▲13.配有MSDS查询码，可实时查询≥2828危险化学品名录。
[bookmark: OLE_LINK5]以上技术要求带▲号的，投标人需提供具有CMA认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

	危化品智能组合柜
	1.尺寸规格：≥H2160×W1250×D530mm。
▲2.存储柜材质:壳体全部采用厚度≥1.0mm冷轧钢板，柜体底座采用≥2.0mm一级冷轧钢板；柜体经中性盐雾连续喷雾240h后，防盐雾腐蚀保护等级不低于10级,外观评级不低于A级。
3.组合式危化品防火柜设置多个独立储存单元，其中有二层为外钢内PP材质，每个储存单元内部气流组织须设计合理。
▲4.每个独立空间均配备两把B级机械钥匙锁，锁具符合GA/T73标准，实现双人双锁管理。（投标文件须提供第三方机构出具锁具检测报告）
▲5.投标人需提供同类型组合式危化品安全柜（单台产品不少于4个门，每个门对应1个独立储存单元）防火性能检测报告。
6.环境数据检测：产品控制系统可连接温湿度传感器和TVOC传感器。
7.告警：传感器检测到环境数据异常，可以触发告警。
▲8.柜体顶部配有离心风机和组合式活性炭吸附装置，有效防止危险化学品挥发物聚集。
以上技术要求带▲号的，投标人需提供具有CMA认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

	危化品应急处置设备
	1.柜体尺寸:≥H1800×W900×D450mm。
2.壳体全部采用≥1.0MM 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.颜色：黄色（环氧树脂喷涂）。
4.层板：≥3块可移动层板；                                                                                                                                                                                                       5.配套物资;防化服（数量2套）；呼吸防护防毒面具（数量2套）； 吸附棉片（数量10片）；吸附棉条（数量2条）；手套（数量2副）；灭火毯（数量2个）。 

	环境检测终端
	技术要求：环境检测终端，探测器超过设定值，自动报警并启动排风，带有物联网可视化系统，可远程操控。

	防爆电器
	防爆灯（6盏）：
1.额定电压：AC220V。
2.规格：单管防爆灯。
3.功率：≥40W(LED光源)。
4.外壳防护等级：≥IP66。

防爆开关（3个）：
1.额定电压：AC220V。
2.规格：单开。
3.额定电流：≥10A。
4.外壳防护等级：≥IP66。

防爆应急灯（2盏）：
1.额定电压：AC220V。
2.额定工作频率：50Hz。
3.防护等级：≥IP66。

防爆斜插（15个）：
1.额定电压：AC220V。
2.额定工作频率：50Hz。
3.外壳防护等级：≥IP66。

	室内防爆空调
	1.规格：≥2P
2.机型：挂式机
3.功能：冷暖型
4.制冷量：≥5010W
5.制热量：≥5520W
6.防爆等级：Ex db ec ib mb nC IIB T4 Gc

	地面防静电铜排
	1.规格:≥TMY-B30×T5mm

	人体静电消除装置
	1.工作电源：高性能锂电池内置
2.工作电流：≤5mA 
3.工作温度：-40℃-60℃
4.接地电阻：≤60Ω
5.防爆等级：≥Ex ia IIC T6 Ga
6.报警方式：声光报警、语音报警、灯光提醒等多种方式

	喷淋洗眼装置
	1.主体材质SS304，符合GB/T 11170-2008《不锈钢多元素含量的测定火花放电原子发射光谱法（常规法）》标准。
2.表面处理：精细抛光/高亮度环氧树脂涂层。 
3.表面耐污染经试剂经过≥49项化学试剂检测无明显变化，检测合格。
4.使用功能：喷淋+洗眼（可同时使用，也可分开使用）。
5.开关球阀：两片式快开球阀，洗眼阀为G304不锈钢球阀，冲洗阀为1寸不锈钢球阀，开启时间 ≤1秒开启，保证水流流畅。球阀开关灵活到位，无卡阻，启闭迅速，密封可靠。
6.冲淋喷头：旋压式卷边工艺设计，直径 ≥250mm。

	七氟丙烷灭火装置
	1.悬挂式自动灭火器。
2.规格：≥4Kg。

	总线制报警主机
	1.参数配置：ISBUS四总线输出，支持Modbus RTU 485及无线拓展。
▲2.具有联网功能，支持手机端、PC端实时查询报警记录，远程推送报警信息。
3.主电源：AC220V±15% 50Hz。
4.指示方式指示灯指示探测器及本机状态。
以上技术要求带▲号的，投标人需提供具有CMA认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

	可燃气体报警器
	1.防爆认证：Ex db IIC T6 GbEx tb IIIC T80℃ Db。
2.继电器输出：两组常开继电器。
3.通讯方式：四线制RS485信号或开关量。

	[bookmark: OLE_LINK174][bookmark: OLE_LINK175]温湿度报警探测器
	1.测量范围：温度：£-20.0℃﹣80.0℃ 湿度：£0.1﹣100.0%（RH）1。
2.测量误差：温度：±0.3℃，湿度：±2.0%（RH）。
3.防护等级：≥IP66。
4.报警设定：温度：低L：≤-20.0℃，高H：≥90.0℃；湿度：低L：≤5.0%RH，高H：≥90.0%RH。
5.响应时间：≥温度：10S  湿度：8S。
6.12864点阵型液晶显示屏直读显示。

	防爆风机
	1.额定电压：AC220V。
2.功率：≥0.06KW。
3.风量：≥1650m/h。
4.防爆等级：Ex db IIB T4 Gb。

	防爆摄像机
	1.像素：≥400万。
2.最高分辨率可达≥2688×1520。
3.红外距离≥50米。
▲4.编码：需支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式。
▲5.需支持三码流技术，支持主码流2560x1440@25fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps输出。
▲6.最低照度彩色：≤0.002 lx，黑白:≤0.0005 lx，亮度等级不小于11级。
7.网络：≥1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。
8.需支持AC220V与POE供电，且能在AC100V~AC240V范围内正常工作。
9.设备与客户端之间用200米网线进行传输，数据包丢包数≤0.1%。
10.支持≥IP68防护等级，≥IK10防爆等级。
11.防爆标志：Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb ⅢC T80℃ Db。
以上技术要求带▲号的，投标人需提供具有CMA认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

	防爆摄像机支架
	1.304不锈钢材质。

	红外高清数字摄像机
	1.像素：≥400万；符合≥IP67防尘防水设计。
2.支持输出图像分辨率≥2560x1440。
▲3.支持柔光灯补光，照射距离最远可达≥30m，补光灯灯杯采用双层透镜结构，外表平面为柔光层，采用复眼式微透镜阵列，具有六边形阵列纹路;下层束光层为鳞甲TIR透镜，内壁具有鳞甲阵列纹路。
▲4.具有日夜场景自适应功能，在白天和夜晚环境下，样机均可输出彩色图像，在夜晚自动开启补光灯条件下，夜晚图像清晰度应不低于白天图像清晰度的95%。
▲5.在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等。
6.支持DC12V供电。
以上技术要求带▲号的，投标人需提供具有CMA认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

	硬盘（6T）
	1.容量：≥6TB。
2.接口：SATA。
3.转速：≥5400转。

	交换机
	1.24口千兆。
2.端口结构：非模块化。
3.端口描述：≥24个10/100/1000M自适应以太网端口。
4.传輸模式：全双工/半双工自适应。

	硬盘录像主机
	1.主处理器：工业级嵌入式微控制器。
2.最大接入路数：≥16 路。
3.硬盘接口：≥8个SATA，单盘≥10T。
4.解码能力：解码总资源为8个1920×1080格式的视频图像。

	机柜
	1.规格：42U机柜（1800×600×600mm）。

	门禁控制器
	1.控制单门双向进出。
2.支持多种Weigand卡格式，支持密码键盘，兼容各种卡片。

	门禁专用标准机箱
	1.机箱尺寸：≥273mm×228mm×65mm。
2.输入电压：AC220V；可外接蓄电池12v7AH。

	电磁锁（单开）
	1.类别：明装型。
2.电压：DC12V输入。
3.抗拉力：≥280kg级。

	门禁读卡器
	1.卡支持：ID卡/IC卡。
2.读卡距离：≥5cm。

	门禁卡
	1.IC卡。

	出门按钮
	1.规格：86型开关，≥86mm×86mm。

	玻破开关
	1.规格：86型开关；
2.适用类型:门禁紧急开门、安防信号输出等。

	8路报警主机
	1.8防区微电脑控制、键盘编程。
2.编程简单：主叫号、被叫号、地址码、密码、延时报警时间、布防／撤防方式可由用户随意自行操作设定。
▲3.发生警情时能与报警中心联网，并将报警信息上传至报警中心。
4.操作键盘密码进行布防／撤防。
5.具有四种密码，具有不同的控制权限，可分配给不同级别的管理人员使用。可配用一个安装员码，八个用户码。
以上技术要求带▲号的，投标人需提供具有CMA认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

	8路报警主机键盘
	1.每一个防区用数字LED表示。
2.系统状态用状态LED灯显示。
3.电气：≥12VDC，≥35mA。

	防爆双鉴探测器
	1.报警时间：≤2s。
2.检测速度：0.2m/s to 3.5m/s。
3.防爆标志:Ex db IIB T6 Gb。

	报警联动模块
	1.输出模块与键盘并联连接。
2.可最大提供≥16路防区报警输出及≥8路系统状态输出。
3.需适用报警主机，实现报警联动。

	报警打印机
	1.综合语音播报，信息存储，时钟显示，报警信息记录输出。
▲2.具备布防、撤防、报警、报警清除、旁路、解除旁路、紧急报警、编程、编程结束、存储信息、故障、脱机等信息及时间。
3.报警信息的时间准确到时、分、秒；采用串口通讯协议。
以上技术要求带▲号的，投标人需提供具有CMA认证标志的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖投标人公章。

	危化品应急处置箱
	1.柜体尺寸:≥H850×W560×D350mm。
2.壳体全部采用≥1.0MM的冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。
3.配套物资：灭火毯（1个）、防毒面具（1个）、MSDS资料盒（1个）、吸附棉片（数量2片）、吸附棉条（数量1条）、手套（数量2个）。

	危化品防护服
	1.整体气密性：4分钟内压力下降不大于测试压力20%；向内泄漏率≤0.05%。款式为连体全封闭结构。
2.面料机械性能：耐磨性能≥3级；抗撕裂、抗穿刺、断裂强力、耐屈挠破坏满足国家相关标准。接缝：全部接缝采用热封贴条密封工艺，接缝渗透、液体耐压穿透性能与面料等级匹配，不得简单缝纫无贴条，外层阻隔膜加内部两层无纺布，防放射性颗粒物、耐酸碱防护级别3&4类/C级。


2、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；
详见上文。

3、为落实政府采购政策需满足的要求；
3.1、促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，本项目采购货物为小型或微型企业制造的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。（注：依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。）
3.2、监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。
3.3、促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。
3.4、鼓励节能政策：投标人的投标产品属于财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。国家确定的认证机构和节能产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
3.5、鼓励环保政策：投标人的投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，投标人需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书。国家确定的认证机构和环境标志产品获证产品信息可从市场监管总局组建的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）建立的认证结果信息发布平台链接中查询下载。
[bookmark: OLE_LINK113][bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK56]3.6、实施本国产品标准及相关政策：依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目供应商所投产品在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。且在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人应出具招标文件要求的证明材料给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的证明材料真实性负责，提交证明材料不真实的，应承担相应的法律责任。

4、采购标的的其他技术、服务等要求；
4.1、项目实施需求：
1）投标人提供针对本项目的实施方案，同时严格按照采购人及合同要求的工期完成安装调试工作。
2）投标人应当做好安全管理工作，负责货物安装及施工现场的安全。
3）投标人保证提供的货物是全新的未经使用的产品，投标人提供满足技术要求的设备。投标人免费提供全套、完整的中文书面技术资料，包括操作手册等。
4）投标人负责货物的运输及全部保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及其他第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。运输费和保险费包含在合同总价款中。
4.2、供货及安装要求	
[bookmark: OLE_LINK203][bookmark: OLE_LINK202]4.2.1、投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。
4.2.2、投标人应在保证在接到采购人通知的一周内，自付费用在采购人指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。
4.2.3、投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。
4.2.4、工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：
1）仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2）如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。
4.2.5、中标人负责本包的设备采购、运输、安装、调试工作。投标人投标报价包括产品费、运输费、应缴纳的税费、验收费、培训费、安装调试费等交付采购人使用的一切费用。

5、需由投标人提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求

（三）验收标准
第3包：
1、验收内容：设备品牌型号，数量、质量能否满足参数要求，调试是否正常。
2、验收标准：合同约定或国家标准、行业标准、厂标或招标文件的规定，设备产品应经制造商质量检验合格后方可以出厂，产品均需提供合格证明。因设备质量问题引起调试不合格，由中标人无偿调换。
3、中标人所提供和交付的货物应是全新的、未使用过的、完全符合以上质量技术标准的原装正品，且表面无划伤、无碰撞；货物的安装维修，须由专业安装调试人员按照国家现行安装规范来实施。

（四）其他要求
无。
[bookmark: _GoBack]
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